CONSULTORÍA

“Revisión y validación de los proyectos de reforzamiento de la red de distribución propuestos por el MEER para financiamiento”

ECUADOR

INFORME INICIAL y DE MEDIO TÉRMINO

INDICE

INFORME INICIAL

- ANTECEDENTES .............................................................................................3

- DESARROLLO ..................................................................................................4

  - Contexto general ...................................................................................................4

  - Resultados específicos..........................................................................................6

  - Particularidades......................................................................................................7

    - Revisión de expedientes en Proyectos de Líneas y/o Subestaciones

de Subtransmisión ...................................................................................................7

    - Revisión de expedientes en Proyectos de Distribución............................................8

- CONCLUSIONES ........................................................................................................9

- ANEXO Informe Inicial – 1..........................................................................10

INFORME de MEDIO TÉRMINO

- ANTECEDENTES.............................................................................................11

- DESARROLLO .................................................................................................12

  - Contexto general ..................................................................................................12

  - Resultados específicos de la validación de expedientes   ..............................13

- CONCLUSIONES ......................................................................................................15

- ANEXO Informe de Medio Término - 1.....................................................17

- ANEXO Informe de Medio Término – 2....................................................18

INFORME INICIAL

- ANTECEDENTES

Los resultados obtenidos por parte de las entidades del sector eléctrico Ecuatoriano,  respecto del crecimiento de la demanda para el período 2013/2022, expuestos por CONELEC en el respectivo Plan Maestro de Electrificación, constituyen la base sobre la cual se desarrolla la planificación de la expansión del sistema, el cual debe responder al crecimiento tendencial del consumo residencial y comercial, conjuntamente con la incorporación de cargas industriales excepcionales. Sin embargo, en el citado PME 2013/2022, se destaca también, la notoria incidencia en la demanda de energía eléctrica del País, que tendrá la migración de consumos de GLP y derivados de petróleo hacia electricidad, por medio de la implantación del Programa de Cocción Eficiente.

Otra característica destacable en la proyección de la demanda para el referido período, es el marcado cambio de nivel en las cifras de crecimiento esperadas entre los años 2014/2017, la que pasa de 21.630 GWh a 32.542 GWh, en sólo 3 años. Esto, según uno de los escenarios expuestos por CONELEC en el PME 2013/2022,  en cuanto a previsión de demanda anual de energía en bornes de generación, incluyendo el programa de cocción eficiente  (Fig. 1.1).

Por lo tanto, a la necesidad de identificar y asociar las inversiones que respondan al crecimiento vegetativo y a las demandas industriales puntuales, previstas ya por las entidades del sector, se le deben agregar los proyectos que sustenten el aumento en el consumo que  deriva de estos programas especiales, los cuales además, según lo planificado, se ejecutan en el corto plazo (2015 al 2017, en el caso del programa Cocinas de Inducción).  Es decir, las inversiones ya previstas y que cuentan con sus respectivos proyectos y presupuestos, cobran especial relevancia y su implementación y puesta en servicio es primordial, considerando también, que buena parte de ellos corresponde a refuerzo del sistema de subtransmisión.

El citado desafío y la opción en cuanto a que el BID se haga parte en el financiamiento del referido plan de inversiones, da origen a su colaboración, por medio de esta consultoría, en lo que corresponde a identificación de las características técnicas de los proyectos preparados por las respectivas Unidades de Negocio y Empresas Distribuidoras del País.

Fig. 1.1.-  Evolución de la Demanda con Implantación de Proyectos Especiales (2007/2022)

- DESARROLLO

  - Contexto general

La revisión de los proyectos postulados al presente financiamiento y que a la fecha conforman el primer grupo  (G1), se ha basado en los documentos adjuntos al expediente (carpeta digital), que las respectivas Unidades de Negocio  (UN) y Empresas Distribuidoras (ED) han presentado al MEER, documentos que conceptualmente  podemos agrupar en el siguiente orden:

- Memoria del proyecto

- Estudios de ingeniería

- Planos del proyecto

- Plantilla presupuesto del proyecto (detalle de materiales, equipos y mano de obra, valorizado)

- Especificaciones de equipos y materiales

- Cronograma de ejecución y puesta en servicio

Este primer grupo de proyectos, que aborda inversiones tanto en el sistema de subtransmisión (líneas y subestaciones), como en el sistema de distribución (líneas de media tensión, centros de transformación MT/BT, redes de naja tensión, acometidas y medidores), se muestra de manera agregada por Unidad de Negocio y por Empresa Distribuidora, en el siguiente cuadro.

Cuadro. 2.1.-  Distribución de Cantidad y Monto de las Inversiones Postuladas – Grupo 1

Podemos observar, en el cuadro 2.1, que mientras la mayor cantidad de proyectos postulados hasta ahora, corresponden a refuerzos en el sistema de  distribución (media y baja tensión), la mayor parte de las inversiones se concentra en el sistema de subtransmisión. Tal circunstancia es muy beneficiosa, por cuanto dichas obras corresponden al refuerzo estructural del sistema (aguas arriba del consumo) y efectivamente, es lo primero que se debe abordar.

Por otra parte, la presente revisión asume que el reforzamiento proyectado en las respectivas instalaciones de subtransmisión (líneas y subestaciones), responde al aumento de la demanda derivado del crecimiento vegetativo del consumo, de la incorporación de cargas puntuales incidentes en la zona, de las mejoras en calidad de servicio, e indirectamente, del impacto en la demanda, derivado de la implantación del programa Cocinas de Inducción (es decir, tal como se ha indicado en párrafos anteriores, estas inversiones acondicionan el sistema aguas arriba de la red de distribución).

Dicha condición, que en el caso de los actuales proyectos (G1) resultan ser mayores en el sistema de sub transmisión, podrá ser complementada en el ámbito de la distribución y conexión al cliente, durante la preparación del siguiente grupo de proyectos.

Así mismo, se espera que las referidas inversiones, que formarán parte del necesario refuerzo del Sistema Nacional de Distribución (SND),  se complementen y coordinen también, en lo que corresponda, con los siguientes planes:

- Disminución de pérdidas no técnicas

- Redes Inteligentes

- Metro de la Ciudad de Quito, tranvía de Cuenca

- Proyecto de la ciudad del conocimiento Yachay.

Del mismo modo, se asume que el siguiente o siguientes paquetes de proyectos sujetos a la presente revisión  (G2), en cuanto a su implantación, responderán también al cronograma previsto de incorporación de las cocinas de inducción.

Es oportuno señalar también, que por cuanto la componente de inversiones apoyada por el BID, a efectos del referido refuerzo del SND, aplica tanto a proyectos de la etapa funcional de subtransmisión, como a obras de la etapa funcional de distribución, no todos los proyectos asociados al citado financiamiento, resuelven integralmente el refuerzo necesario del SND. (por ejemplo, hasta la conexión domiciliaria bifásica, implícita en el proyecto especial CI ).

  - Resultados específicos

Con base en el programa global de inversiones presentado para revisión, en un trabajo conjunto con Profesionales destacados por parte del MEER, se identificaron y se seleccionaron solamente los proyectos directamente relacionados con el referido refuerzo del Sistema Nacional de Distribución (SND).

Seguidamente, en una primera instancia, se procedió a revisar conceptualmente los antecedentes que conforman cada expediente,  implicando las siguientes acciones:

- Revisión de todos los expedientes presentados como cartera sujeta a financiamiento apoyado por el BID (desde el punto de vista contenido de documentos).

Actividad que redunda en la identificación de requerimientos de validación de algunos antecedentes (en parte originada por extravío de antecedentes durante el proceso de transferencia de archivos digitales).

- Recomposición del grupo de proyectos que formarán parte del G1 (Grupo 1).

Una determinada cantidad de proyectos se agrega al G1 y otra parte queda pospuesta para conformar el siguiente grupo (particularmente originado en posibilidades de agrupaciones y de actualización de antecedentes).

- Validación detallada de una muestra de los expedientes del G1.

Producto de lo cual se sugiere reconocimiento en terreno para algunos de ellos (básicamente, para toma de conocimiento de las actuales condiciones del entorno  -  asociado a validación de obras complementarias).

  - Particularidades

Aun cuando todos los proyectos presentados bajo las premisas del Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución (PMD), resuelven las necesidades que origina el aumento de la demanda en la respectiva zona de influencia, las actividades de validación detallada de la muestra de expedientes del G1, se tratan por separado, en cuanto a etapa funcional relacionada al proyecto:

    - Revisión de expedientes en Proyectos de Líneas y/o Subestaciones de Subtransmisión (documentos y condiciones en terreno).

En lo que corresponde a la revisión detallada de la muestra correspondiente a proyectos de refuerzo del sistema de subtransmisión, además de la validación y correspondencia de los documentos listados a continuación, se ha incluido visitas a terreno de algunos casos que presentan características singulares:

  - Memoria (justificación técnico-económica)

  - Estudios (Ingeniería conceptual y específica)

  - Planimetría (planos eléctricos, planos estructurales, planos obras civiles, planos arquitectónicos, planos topográficos, planos de unidades de servicio)

  - Presupuesto (materiales, equipos, obras civiles, obras electromecánicas, obras complementarias)

  - Cronograma de ejecución y puesta en servicio

En este caso, de la revisión selectiva de algunos proyectos, sólo se observa la necesidad de homologar (y en algunos casos adjuntar) la información básica requerida para conformación de los respectivos TdRs.

Destacamos igualmente, que se asume, que en cuanto a tecnologías empleadas en el desarrollo de líneas de subtransmisión y de subestaciones, existe transferencia, en lo que corresponda, de las mejores prácticas entre las empresas del sector de distribución.  Además de asociar estas inversiones con los proyectos relacionados en el punto 2.1, Pág. 5.

    - Revisión de expedientes en Proyectos de Distribución (documentos y condiciones en terreno).

En cuanto al proceso de revisión técnica de los proyectos que abordan el refuerzo del SND en el segmento de la media y baja tensión, básicamente se ha trabajado con los siguientes documentos constitutivos de cada expediente:

  - Memoria (justificación técnico-económica)

  - Planimetría (planos eléctricos, exclusivamente)

  - Presupuesto (materiales, equipos, y mano de obra)

  - Cronograma de ejecución

Algunas de las observaciones, que pueden implicar ajustes de forma y/o de fondo, en lo que corresponde a proyectos de distribución, están asociadas a prácticas que se relacionan con el aislamiento de la red en baja tensión y/o a balances de energía en la zona cubierta por el proyecto, desde el punto de vista Control Pérdidas.

En correspondencia con lo indicado en el párrafo anterior y en consideración a la necesaria inclusión de la visión de Control Pérdidas en los respectivos proyectos de distribución, es recomendable incluir las siguientes propuestas a los diseños preparados:

  - Red de baja tensión en conductor pre-ensamblado (2*35+1*50 o 2*50+1*50, según el caso)

  - Equipo de medida totalizador en media tensión (en el punto de inicio de la zona favorecida por el proyecto).

- CONCLUSIONES

Producto de las citadas actividades de verificación y validación,  a juicio de esta consultoría y en un todo de acuerdo con los resultados de procesos anteriores de validación y priorización, dado primero por la respectiva UN y/o ED y luego por las entidades centralizadas MEER y CONELEC, podemos confirmar que todos los proyectos que forman parte de este primer grupo, son técnicamente válidos y se corresponden con el referido refuerzo del Sistema Nacional de Distribución.

En lo que concierne al necesario refuerzo del SND, los actuales proyectos sujetos a revisión técnica, responden en mayor proporción al sostenimiento del crecimiento de la demanda previsto en las respectivas zonas de influencia, particularmente en el segmento de la subtransmisión. Por lo tanto, a efectos de la implantación de proyectos especiales, tales como el de CI, deberán preverse las inversiones que cubren las etapas funcionales de la red, hacia las conexiones domiciliarias y planificar la oportunidad de su implantación (acorde a la aplicación, por ejemplo del plan CI).

Atendiendo la proximidad que, ante el cliente, presentan las redes de distribución en baja tensión y dada la necesidad de asegurar los beneficios asociados a la ejecución de los respectivos proyectos, en lo que corresponde a disminución y/o sostenimiento del nivel de pérdidas no técnicas en el sector,  es recomendable adoptar las propuestas indicadas en el punto 2.3.2.

- ANEXO Informe Inicial - 1

- Calificación Grado de Cumplimiento Requisitos Técnicos

- (Proyectos inicialmente presentados)

- Consultoría BID - Marzo de 2014

INFORME DE MEDIO TÉRMINO

- ANTECEDENTES

- La presente etapa, consistente en validar los proyectos redefinidos del G1, desde el punto de vista de su condición para someterlos al proceso de licitación y posterior construcción, ha sido ejecutada conjuntamente con Profesionales del MEER, los cuales mantienen estrecha relación con las Empresas Distribuidoras  (EDs) y Unidades de Negocio de CNEL (UN CNEL).

- Consecuentemente, el MEER ha dispuesto Profesionales con dedicación exclusiva al presente programa de inversiones en reforzamiento del SND, con los cuales, esta consultoría por parte del BID, ha podido transferir las prácticas recomendadas para cumplimiento de esta etapa del proceso, pudiendo también, desarrollar en conjunto visitas a las respectivas  EDs y UN CNEL.

- Dichas visitas, realizadas y por realizar, han permitido a las partes, compartir conceptualmente con las siguientes  EDs y UN CNEL, los alcances del programa de refuerzo del Sistema Nacional de Distribución (SND) y las necesidades técnicas que se están cubriendo con los actuales proyectos (G1):

| UN Negocio Empresa | Incidencia en ST | Incidencia en Distrib | Programa Terreno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Día | Fecha |
| CNEL-Bolívar | 0% | 9% | Miércoles | 26-03-2014 |
| CNEL-Esmeraldas | 6% | 10% | Martes | 08-04-2014 |
| CNEL-Los Ríos | 11% | 3% | Miércoles | 02-04-2014 |
| CNEL-Manabí | 11% | 4% | Jueves | 03-04-2014 |
| CNEL-Sto. Domingo | 2% | 4% | Jueves | 27-02-2014 |
| E.E. Ambato | 20% | 20% | Jueves | 27-03-2014 |
| E.E. Cotopaxi | 1% | 2% | Martes | 25-03-2014 |
| E.E. Quito | 14% | 16% | Lunes | 31-03-2014 |

- Por otra parte y como resultado de las referidas interacciones directas con las empresas, los Profesionales del MEER han validado la necesidad, en cuanto a que gran parte de las EDs y UN CNEL, tienen la necesidad de incorporar Horas de Ingeniería, para apoyo en las distintas fases del proyecto.

- DESARROLLO

  - Contexto general

A la fecha de preparación del presente informe y como resultado de la interacción con las respectivas empresas, se observa la siguiente relación valorizada de proyectos del G1 con antecedentes completos versus aquellos casos en que parte de la información está en preparación:

| Expedientes completos (US$) | Expedientes en completamiento (US$) | Total Proyectos (US$) |
| --- | --- | --- |
| 72.470.746 | 12.790.895 | 85.261.641 |
| 85% | 15% | 100% |

Complementariamente, en otro ámbito de relevamiento de la información contenida en los expedientes que respaldan técnica y presupuestariamente los proyectos redefinidos del G1, hasta ahora se ha logrado avanzar en un 61% en lo que corresponde a conformación de la base de datos técnicos. Dicho avance corresponde al análisis de la información contenida   en los expedientes de las siguientes empresas UN CNEL y EDs - (ANEXO Informe de Medio Término - 1).

| UN Negocio - Empresa | Proyectos en Base de Datos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Subtransmisión | Distribución | Total |
| CNEL-Bolívar | 0 | 29 | 29 |
| CNEL-El Oro | 3 | 0 | 3 |
| CNEL-Esmeraldas | 3 | 18 | 21 |
| CNEL-Guayas Los Ríos | 1 | 0 | 1 |
| CNEL-Los Ríos | 9 | 3 | 12 |
| CNEL-Manabí | 3 | 2 | 5 |
| CNEL-Milagro | 2 | 3 | 5 |
| CNEL-Sta. Elena | 0 | 6 | 6 |
| CNEL-Sto. Domingo | 2 | 1 | 3 |
| CNEL-Sucumbíos | 2 | 2 | 4 |
| E.E. Ambato | 6 | 19 | 25 |
| Totales | 31 | 83 | 114 |
| % Participación | 62% | 61% | 61% |

  - Resultados específicos de la validación de expedientes

Por cuanto la relación original de Proyectos postulados por las EDs y UN CNEL, hubo de ser modificada y dada la necesidad de incorporar a la red, en el mínimo plazo, las inversiones previstas en el SND a través del PMD, se observa que en esta primera etapa (G1) los proyectos presentan las siguientes características:

- Proyectos para refuerzo del sistema de subtransmisión

En general responden al desarrollo planificado del sistema, si bien, como se indica en el Informe Inicial - punto 2.1 -, a efectos de atender necesidades, extraordinarias, a nivel de consumidores, tales proyectos deben ser complementados con obras en el sistema de Distribución.

Por otra parte,  la simultaneidad de las entregas y análisis de los expedientes presentados ha permitido observar diferencias entre las EDS y UN CNEL, en cuanto a contenido técnico y profundidad de los estudios y memorias que acompañan los expedientes. Tal condición ha sido paulatinamente nivelada por medio de las referidas actuaciones de los profesionales del MEER y esta consultoría, con las respectivas empresas.

De igual modo y asociado a la capacidad de obra con recursos propios con que cuentan algunas empresas, se han observado diferencias en el producto a licitar. Es decir, mientras buena parte de las empresas licitan bajo concepto llave en mano, la totalidad de las obras civiles, electromecánicas y eléctricas en las líneas de subtransmisión y/o en las subestaciones, otras se reservaran parte de la construcción y aporte de equipos.

En lo que corresponde a compra separada de la unidad transformador de poder, algunas empresas lo licitaran formando parte de las restantes obras en la subestación, mientras otras empresas lo licitarán por separado en un modelo de “provisión, montaje y puesta en servicio del transformador”.

- Proyectos para refuerzo del sistema de distribución

En este escenario, los proyectos que resultaron incluidos en el G1 redefinido, se justifican plenamente, aun cuando no siguen un patrón que dé cuenta de una secuencia de avance por zonas, por ejemplo en ciudades y centros poblados.  Es decir, algunas de estas obras contribuirán más al mejoramiento de la calidad del servicio en la zona, que a la preparación de la red para el aumento de la demanda a nivel de usuario final.

Debido a la premura en adoptar el sistema llave en mano también para estos proyectos, observamos variadas diferencias en los contenidos de los expedientes digitales de respaldo de cada proyecto postulado:

  - De forma

    - Diferente nomenclatura utilizada en planos de una misma empresa

    - Planos incompletos  (cuadro de simbología no actualizado, cuadro de CTs de  proyecto faltante, caminos y vías de la zona no dibujadas)

  - De fondo

    - Inconsistencia entre unidades de construcción en plano y unidades incluidas en el presupuesto

    - Algunas empresas incorporan alumbrado de centros poblados en el proyecto y otras no lo hacen

    - Red BT proyectada convencional, en zonas en que existe intervención en redes abiertas

A modo de exposición de la variedad de condiciones en que se presentaron los expedientes de estos proyectos correspondientes a refuerzo del sistema de distribución, mostramos a continuación una relación de ajuste que ha sido necesario coordinar con las EDs y UN CNEL:

- Rotulo del plano debe incluir Provincia, Cantón, Parroquia y localidad en la cual se  sitúa el proyecto.

- El plano debe contener  todos los caminos  y calles que existen en la zona del proyecto (también si la red no va instalada directamente en tales caminos).

- Agregar en plano cuadro resumen del movimiento de CTs (Proyectados y sus KVAs; Retirados y sus KVAs)

- Ajustar simbología del cuadro con lo dibujado en el plano del proyecto (procurar coherencia en colores y símbolos para dibujar lo EXISTENTE y lo PROYECTADO).

- Recordar que sólo se contemplará redes bifásicas en BT.

- Cuadro de simbología debe dar cuenta del tipo de red proyectada (abierta o pre-ensamblada).

- Debe verificarse la correspondencia entre los CTs proyectados en plano y plantilla de presupuesto (y viceversa)

- Debe verificarse la correspondencia entre los puntos de AP  proyectados en plano y lo contemplado en la plantilla de presupuesto (y viceversa)

Así mismo, por cuanto los proyectos para refuerzo del sistema de distribución, no presentan la necesidad de licencias ambientales específicas, ni estudios especiales complejos (de suelos, de estructuras soporte, etc), entonces los señalados ajustes tanto de forma como de fondo, son asumidos por las empresas y han sido resueltos a medida que desde el MEER se les ha comunicado de tal necesidad.

- CONCLUSIONES

Con base en las citadas actividades de verificación, validación y actuaciones en terreno, conducidas conjuntamente con profesionales del MEER y según experiencia adquirida en procesos similares, en lo que corresponde a esta etapa del proceso, podemos destacar lo siguiente:

- Un 85% de los proyectos (correspondiente a 72 de los 85 millones de dólares en estudio) postulados para refuerzo del sistema en el presente grupo redefinido (G1), cuenta con la documentación, planimetría y especificaciones necesarias para conformar los términos de referencia de la respectiva licitación.

- Atendiendo el tiempo requerido para preparación de los respectivos pliegos de licitación y en consideración al completamiento de los procesos de respuestas a consultas de los oferentes, análisis de ofertas técnicas, selección y adjudicación es razonable asumir que durante el mes de junio, a más tardar, se estaría procediendo con la firma de contratos. Tal condición implica que los proyectos correspondientes al sistema de subtransmisión de este grupo (líneas y/o subestaciones del G1) con programación de obras por 2 años,  involucrarán los años 2014 al 2016.

- En línea con lo anterior y atendiendo el estatus actual de los proyectos que conformarán el Grupo 2 de proyectos sujetos a financiamiento del BID (desarrollo de estudios, desarrollo de la ingeniería de detalles, consecución de licencias ambientales, adquisición de terrenos, etc), es recomendable incorporar horas hombre de ingeniería (directa y/o vía empresas) . De modo tal que el proceso de adjudicadores de obras correspondientes a este Grupo 2 (G2), pueda iniciar en julio de 2014 y  no exceda diciembre del mismo año. Lo que implica en cualquier caso, que las obras con duración de 24 meses, administrativamente podrán cerrarse durante el año 2017.

- La anticipación de los referidos plazos, sin embargo, no debería ser causal de falta de aportes por parte del BID. Por el contrario, el atraso derivado de programas demasiado optimistas, en cuanto al tiempo de ejecución, podría redundar en desacreditación de la capacidad de respuesta de las EDS y UN CNEL y por ende del MEER, lo cual, sugiere preferir un escenario de tiempos de obras conservador.

- Así mismo, se espera que los proyectos que conformarán el G2, formen parte de una respuesta a una expectativa de avance de los proyectos especiales en determinadas zonas, asumiendo que el crecimiento vegetativo es distribuido. De igual modo, es necesario revisar la conveniencia de completar el refuerzo aguas abajo de la red MT mejorada con las obras del G1.

- Considerando que tanto la demanda por crecimiento vegetativo, como la derivada de programas nacionales especiales, tienen impacto en la etapa funcional más próxima al cliente, es decir en la “acometida y medición”, es recomendable separar una partida presupuestaria, financiada por el BID como parte del Grupo 2 de Proyectos. De manera tal que las empresas puedan resolver la necesidad de refuerzo de esta acometida y medición, ya sea masivamente en sectores poblados y/o individualmente como reacción a requerimientos de los clientes de la empresa.

- Consultoría BID - Abril de 2014

- ANEXO Informe de Medio Término - 1

- Conformación base de datos Técnicos

- (Proyectos del G1 -  redefinidos)

- ANEXO Informe de Medio Término - 2

- Imágenes visitas a terreno

- A.- Reunión en Oficinas de EE Ambato

- B.- Visitas a terreno - Ambato

- Condición típica de refuerzo de red MT (monofásica a trifásica)

- Interacción respecto de servicio eléctrico y plan CI

- C.- Reunión en Oficinas de UN CNEL Santo Domingo

- D.- Proyecto Ampliación SE y LST  - UN CNEL Santo Domingo

- E.- Reunión en Oficinas de EE Quito

- F.- Proyecto Reemplazo Conductor por CCSS -  EE Quito

- G.- Reunión en Oficinas de EE Cotopaxi

- H.- Proyecto Aumento de Capacidad SE -  EE Cotopaxi

- I.- Reunión en Oficinas de UN CNEL Bolívar

- J.- Proyecto Reforzamiento Red de Distribución – UN CNEL Bolívar

MEER, CONELEC, CELEC EP, CENACE, EDs.

PME-20132/2022-  VOLUMEN II, Capítulo 3: LA DEMANDA Y EL SECTOR ELÉCTRICO

Crec. 2007-2012:  4.8 % Real  versus Crec. 2013-2022 de 7.5 % esperado   --  PME – 2013/2022 - 2.3 “Crecimiento de la demanda – Planteamiento de Escenarios – Pág. 29”

PME-2013/2022 - PME – 2013/2022 - 2.3 “Crecimiento de la demanda – Planteamiento de Escenarios – Pág. 29”

La relación original de proyectos postulados  (posteriormente modificada, según lo indicado en el punto 2.2 “Recomposición del grupo de proyectos que formarán parte del G1 (Grupo 1)”  y  una  primera calificación en función del grado de cumplimiento de los requisitos técnicos presentados, se muestra en ANEXO Informe Inicial -1

Corresponden  a las EDs y UN CNEL, con mayor participación en monto de inversiones del  presente G1 de Proyectos, pudiendo también, estas visitas, derivar de motivaciones de carácter técnico más que económico.

Proceso de consultas,  de forma y fondo,  sumado a solicitud de completamiento de antecedentes, realizado en las 2 últimas semanas.

Información que de acuerdo a indicaciones de las respectivas EDs y UN CNEL, se completará en el curso del presente mes de abril de 2014

Indica detalles de la Base de Datos en formación

INFORME PRELIMINAR – Punto 2.2 -	Recomposición del grupo de proyectos que formarán parte del G1 (Grupo 1).

Condición que se deberá responder con la orientación de las inversiones en el sistema de distribución originadas con los proyectos que se postulen en el Grupo 2.

En parte ello se explica por la práctica corriente de las empresas en cuanto a administrar directamente la compra de materiales y ejecutar con personal propio buena parte de la mano de obra

Se ha podido verificar que en prácticas diferentes al actual proceso llave en mano, mientras las compras de materiales estaban a la espera de su ingreso a la empresa, se  completaba la consecución de permisos de paso, la obtención de licencias medio  ambientales, etc.  Tal condición ha redundado en que para algunos proyectos aún se esté preparando al inicio del proceso documentación como la indicada.

En particular equipamiento de protección  del sistema  y mano de obra de circuitos de control y protección

Las cuales se han ido superando rápidamente en las empresas

Una vez informada la empresa respectiva se revisa y adopta lo que corresponde

Que implica organización de planillas de postulación de precios (unidades de obras y agrupación de procesos de postulación)

Por razones de escala se expone sólo el caso de la UN CNEL Bolívar