Ampliación de las Subestaciones Laínez y Miraflores y Construcción de 5 km de línea de Transmisión en 138 kV

Contenido

1.      Resumen ejecutivo	1

2.      Situación actual	1

3.      Antecedentes	2

4.      Impacto ambiental	3

5.      Relación de Proyectos con el Plan de Nación y Estrategia Institucional	5

6.      Objetivos específicos del proyecto	5

7.      Criterios considerados para la evaluación técnica	6

8.      Casos de estudio de flujo de potencia con y sin proyecto	6

9.      Alternativas de solución	8

10.  Ubicación de las obras	9

11.  Pérdidas técnicas de transmisión	9

12.  Pérdidas técnicas de distribución	10

13.  Energía No Suministrada	13

14.  Ingresos y Egresos	15

15.  Costos de inversión	16

16.  Análisis financiero (Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno)	16

17.  Conclusión	17

18.  Anexos	18

# 1.      Resumen ejecutivo

La capacidad de transformación y de transmisión del actual Sistema Interconectado Nacional para brindar eficientemente el Servicio de Energía Eléctrica en la Zona Centro del País se ha visto disminuida en gran parte por el incremento de la demanda de energía eléctrica, tanto de consumidores residenciales como de comerciales, afectando de forma indirecta al desarrollo productivo Nacional.

Es por ello que el presente proyecto busca la ampliación de las subestaciones de Miraflores y Laínez, asimismo la construcción de una línea de transmisión 138 kV entre ambas subestaciones, dicho proyecto comprenderá la instalación de dos transformadores de potencia con capacidad de 50 MVA cada uno, 230/13.8 kV en la subestación de Laínez; con entrada en operación en el año 2019.

El proyecto favorecerá a las centrales de generación solar fotovoltaicas que se localizan en la zona sur del país, dado que ampliará la capacidad tanto de transformación como de transmisión de la zona centro, lo que permitirá el aprovechamiento de flujos de potencia y energía asociada proveniente de dichas centrales fotovoltaicas.

Con la implementación del proyecto se evitará futuros problemas de transformación de energía y a su vez se prestará un servicio eficiente y continuo. La zona centro del país podrá continuar diversificando sus actividades económicas, lo que redundará en nueva fuentes de empleo, mejores ingresos, incremento de los niveles de alfabetización y por ende mejoramiento de la calidad de la mano de obra, entre otros.

# 2.      Situación actual

La demanda de energía eléctrica a nivel del país se ha incrementado a una tasa promedio del 4.54% en los últimos cinco años.  Se espera que para el 2017 se incremente a una tasa promedio del  5.97%.

Esto provoca que se necesiten nuevas centrales generadoras de energía, nuevas líneas de transmisión que transporten esa energía desde las centrales hasta los centros de carga (caso de hidroeléctricas) y nuevas subestaciones de transmisión.

Desde el punto de vista de la distribución, el incremento de la demanda provoca que los transformadores de distribución a nivel de la subestación, se vayan cargando hasta requerir la  substitución de algún transformador por otro de una capacidad mayor, la expansión de alguna(s) subestación(es) o la construcción de nueva(s) subestación(es).

Como consecuencia del límite en la capacidad para suministrar de forma eficiente el servicio de suministro de energía eléctrica, se obtienen efectos en el corto plazo, como las interrupciones programadas del servicio, mismas que se planifican para distribuir el flujo de energía en donde la demanda alcanza su máximo y así evitar sobrecargas en el sistema. También se limita la cobertura, pese a que los pasos de servidumbre se encuentran próximos a las residencias, no es posible realizar la distribución a estas viviendas, alumbrados públicos y/u otros posibles consumidores debido a los niveles de capacidad de transporte actuales que soporta la infraestructura existente.

Lo anterior provoca una disminución en los ingresos de la Empresa, tanto por pérdidas económicas por el servicio que no se presta a los consumidores finales, como por pérdidas en los flujos de energía, que se presentan eventualmente para evitar sobrecargas en las redes de los sistemas distribución y de transmisión.

Aunado a esto, existe también la incertidumbre por parte de los consumidores productivos y comerciales, quienes han comenzado a contratar servicios alternos privados, dado que su actividad económica depende enteramente del servicio de energía.

# 3.      Antecedentes

En Honduras la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha sido el ente responsable único del suministro (Generar, comercializar, Transmitir y Distribuir) de energía eléctrica desde el año 1957 hasta el año 2016, sin embargo con la  Ley General de la Industria Eléctrica, vigente a partir del El 20 de mayo del 2014 se ha apertura do el Mercado de Energía, lo que ha impulsado a realizar estudios de Oferta y Demanda del servicio, evidenciando de esta manera la debilidad en el Sistema Existente.

Como respuesta a lo anterior se ha creado un Plan de Expansión y Diversificación de la matriz energética nacional, la cual en los recientes años ha tenido mayor concentración en la Zona sur del País, con generación de Energía Eólica y Solar, no obstante, la demanda de energía comercial e Industrial se concentra mayormente en la Zona norte, siendo la única línea de transmisión con capacidad de 230KV la instalada entre las subestaciones Igual Caliente y Progreso que pasa por los departamentos Choluteca, Francisco Morazán, Comayagua, Siguatepeque y Cortes teniendo como resultado la limitación de la transmisión en la Zona Norte, en donde las líneas de mayor capacidad llegan hasta 138 KV.  En tal sentido la Generación de la Zona Sur no es aprovechada al máximo debido a que la limitación de la capacidad instalada para atender la alta demanda en la Zona Norte.

En el caso especifico de la zona centro y alrededores, donde opera la subestación Laínez, la demanda se ha visto incrementada,  no pudiéndose seguir suministrando de las subestaciones principales de la ciudad de Tegucigalpa, subestaciones de Santa Fe con tres transformadores de potencia instalados 87.5 MVA, La Leona con uno de 50 MVA, Miraflores con uno de 50 MVA, y Pueblo Nuevo con uno de 12.5 MVA, mismos que ya han llegado a operar en condiciones de carga máxima.

En la actualidad, la subestación de Laínez cuenta con dos unidades de transformación de potencia (T416, y T422) con capacidades de 25 MVA cada uno, mismos que ya han registrado una demanda máxima de 88% de su capacidad nominal, motivo por el cual ya se debe prever su ampliación de capacidad.

Además se ha encontrado que el personal especializado a lo interno de la ENEE, se encuentra limitado en los tiempos de respuesta, esto debido a la obsolescencia del equipo de computo, mismos que no han sido actualizados junto a los avances tecnológicos, afectando de forma directa el monitoreo del servicio y generación de información que ayude a la toma de decisiones y solución de problemas de forma expedita y continua.

# 4.      Impacto ambiental

Impactos Ambientales y Socio-económicos del Proyecto

| Ambientales | Muy alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Positivo |  |  |  | X |  | La construcción de ésta Sub estación traerá efectos ambientales positivo y beneficios para la fauna. Por ejemplo, las áreas despejadas pueden proporcionar sitios de reproducción y alimentación para las aves y los mamíferos, acto que se conoce como “El efecto de margen" que se trata del aumento de diversidad que resulta del contacto entre el derecho de vía y la vegetación existente. Las líneas y las estructuras pueden albergar los nidos y servir como perchas para muchas aves, especialmente las de rapiña. |
| Negativo |  |  | X |  |  | Existen dos tipos de impacto ambiental; a) el que ocurre en la etapa de construcción, y, b) el que ocurre en la etapa de operación. En la primera etapa, que consiste en la instalación del transformador, los efectos negativos, son los siguientes: La poda o corte de árboles, la limitación permanente del suelo; es decir, no se permitirá el pastoreo en el área misma de la nueva subestación, el reordenamiento territorial, así como la contaminación atmosférica y sonora. |

| Socioeconómicos | Muy alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empleo generado |  | X |  |  |  | Con la construcción de esta subestación los beneficios del proyecto son varios y de distinta naturaleza, por ejemplo al extenderse el sistema de transmisión, la probabilidad de electrificar comunidades rurales o de mejorarles la calidad de servicio es alta, esto genera por ende el desarrollo de las zonas, nuevas fuentes de empleo y eficiencia del sistema, lo que culmina en beneficios financieros y económicos. |
| Renta producida |  | X |  |  |  |  |
| Valor patrimonial |  |  | X |  |  |  |
| Distribución de renta |  |  | X |  |  |  |
| Reducción dependencia económica |  |  | X |  |  |  |
| Reducción dependencia social |  |  | X |  |  |  |

Infraestructura Coadyuvante para La Inversión

| Categoría | Descripción |
| --- | --- |
| Infraestructura Existente | Las subestaciones de donde se tomará la carga para mejorar la calidad de servicio y el nivel de tensión de la zona centro norte. |

# 5.      Relación de Proyectos con el Plan de Nación y Estrategia Institucional

El Proyecto se Alinea con La Visión de País y Plan de Nación de la siguiente manera:

Objetivo 3: Una Honduras productiva generadora de oportunidades y empleo que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.

Meta 3.3: Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la matríz de generación eléctrica del país.

Lineamiento 8: Infraestructura Productiva como Motor de la Actividad Económica.

Indicador de Seguimiento: % de Energía Eléctrica Renovable participando en matriz de generación, (ENEE).

Y con el Plan del Gobierno Actual, Plan de Todos para una Vida Mejor:

Propósito 4: Transparencia y Modernización del Estado.

Además el Proyecto es parte integral del cumplimiento del Plan de Expansión del Sistema Interconectado Nacional ENEE 2011-2022, el cual busca el mejoramiento del Sistema en todas sus áreas (Generación, Transmisión y Distribución), a fin de obtener mejorías sustanciales en el servicio de energía e impulsar el desarrollo económico productivo del País.

# 6.      Objetivos específicos del proyecto

- Evitar racionamientos a corto plazo por falta de capacidad adecuada de transformación en la subestación de Suyapa;

- Tener capacidad para absorber la demanda de nuevos abonados en la zona centro del país;

- Aumentar la confiabilidad y seguridad del suministro del servicio de energía eléctrica del sistema de distribución en la zona de influencia del proyecto;  y

- Reducir las pérdidas en la transmisión y distribución de la energía eléctrica.

# 7.      Criterios considerados para la evaluación técnica

Para la evaluación de los efectos técnicos, se utilizó como herramienta de Análisis de Sistemas de Potencia el programa llamado “DigSilent Power Factory”; programa empleado por la empresa ENEE en los análisis técnicos del SIN, de acuerdo a los siguientes criterios técnicos:

- Las condiciones de demanda y generación son las que se determinaron por la Subdirección de Planificación de ENEE.

- Escenarios de demanda y generación considerados: máxima, media y mínima del SIN en las estaciones “seca y húmeda”. La estación seca implica que las centrales hidroeléctricas tienen menor disponibilidad de generación y por lo tanto es necesario disponer de más generación térmica.

- Los niveles de tensión en barras aceptados deben estar entre 0.95 y 1.05 pu., en condiciones normales de operación.

- Los niveles de carga máximos para los componentes de líneas y transformadores de transmisión y distribución no debe ser mayor al 100% de la capacidad de su límite térmico, en condiciones normales de operación; y hasta 110% en condiciones de emergencia.

# 8.      Casos de estudio de flujo de potencia con y sin proyecto

El Estudio de Flujos de Potencia fue llevado a cabo para determinar los posibles beneficios y problemas técnicos en el SIN que podrían ser producto de la entrada en operación del proyecto, bajo condiciones normales de operación. Se realizaron flujos de potencia para los siguientes casos de estudio:

Cuadro No. 1 Casos de Estudio para la evaluación en estado estable

Los casos de estudio se modelaron para las estaciones verano e invierno, con tres escalones de demanda (máxima, media, y mínima), en las situaciones con y sin proyecto, en el periodo 2017- 2024.

La demanda máxima mostrada en el caso sin proyecto no toma en cuenta los traslados de carga que se realizan entre circuitos aledaños cuando se brinda el servicio de mantenimiento preventivo o correctivo; de acuerdo a registros de carga, con el servicio de mantenimiento preventivo, los transformadores de la Subestación Laínez ha llegado a tener cargas de 100 %,  motivo por el cual es importante considerar la conversión de tensión y la ampliación de la capacidad de transformación en la subestación Laínez. La conversión de tensión evitará problemas de sobrecargas en la red de sub transmisión en 69 kV mallada de la zona centro, donde se interconectan las subestaciones de Santa Fe, Suyapa, Laínez, La Leona, y Pueblo Nuevo.

# 9.      Alternativas de solución

Se han evaluado dos alternativas para atender la demanda futura de esta subestación:

- Consiste en la conversión de tensión de la Subestación Laínez de 69 kV a 138 kV y la instalación de dos transformadores de potencia de  50 MVA cada uno, 138/13.8 kV, para sustituir los transformadores existentes (T416 y T422), adicionalmente la construcción de una línea de 5 km en 138 kV, terna sencilla, cable 477 MCM,  entre las subestaciones de Miraflores y Laínez, y la ampliación del lado de alta tensión 138 kV de la Subestación Miraflores en arreglo de anillo.

- Comprende la colocación de generación térmica en la Subestación Laínez, para poder satisfacer la expansión de la demanda en la zona.

# 10.  Ubicación de las obras

La realización de las obras serán en el Departamento de Francisco Morazán, Municipio del Distrito Central.

# 11.  Pérdidas Técnicas de Transmisión

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las pérdidas eléctricas en el SIN para los casos y escenarios considerados:

Cuadro No. 2	Potencia de Pérdidas eléctricas en el SIN

Cuadro No. 3	Energía de Pérdidas eléctricas en el SIN

Cuadro No. 4	Coste de las Pérdidas eléctricas en el SIN

Para el cálculo del coste de las pérdidas eléctricas se utilizó como referencia el Costo Marginal promedio de Corto Plazo de la Energía Pura actualizada para el año 2017 (60.44 US$/MWh).

# 12.  Pérdidas Técnicas de Distribución

A continuación se presentan un resumen de las pérdidas eléctricas de distribución debidas al suministro de energía eléctrica brindado por T517 dependiente de la subestación “Suyapa“ y de la futura subestación “El Sitio”, para los casos y escenarios considerados:

Cuadro No. 5	Pérdidas Eléctricas del caso sin proyecto

Cuadro No. 6	Pérdidas Eléctricas del caso con proyecto

Los resultados de las pérdidas eléctricas de distribución del proyecto en estudio muestran el comportamiento de las potencias, energía, y coste de las pérdidas eléctricas en el periodo (2017-2046); se puede apreciar que debido a la limitante de capacidad térmica actual de la subestación existente Laínez, las pérdidas se mantendrían constantes a partir del año 2020, mientras que en el caso con proyecto, estas se mantendrían en ascenso hasta el año 2038 del periodo; ver grafica No. 1.

Para el cálculo del coste de las pérdidas eléctricas se utilizó como referencia el Costo Marginal promedio de Corto Plazo de la Energía Pura actualizada para el año 2017 (60.44 US$/MWh).

Grafica No. 1	Representación gráfica de las Pérdidas Eléctricas

# 13.  Energía No Suministrada

A continuación se muestra los resultados tabulados obtenidos del cálculo de la energía eléctrica no suministrada, producto de la limitante de capacidad de transformación suficiente del sistema de distribución provisto por la Subestación de Laínez:

Cuadro No. 7	Resumen de la Energía No Suministrada

Los resultados muestran los niveles de energía no suministrada, producto de la limitante de capacidad de transformación de la subestación Laínez como para poder atender el crecimiento de la demanda en la zona de influencia donde opera la subestación de Laínez; se puede observar que en el caso con proyecto también se produce ENS, esto debido a la capacidad de transformación propuesta con la cual contará la futura subestación de Laínez (2x50 MVA | 138/13.8 kV).

Nota: el presente análisis técnico, no incluye la energía no suministrada por efecto de las fallas programadas e imprevistas en el sistema de distribución, dado que no se cuenta con los datos históricos de estadísticas de fallas y duración de las mismas.

Para el cálculo del coste de la energía eléctrica no suministrada se utilizó como referencia el costo unitario monómico del servicio general en baja tensión vigente (3.978 L/kWh).

# 14.  Ingresos y Egresos

La venta y compra de energía a nivel de distribución implica ingresos y egresos a considerar, mismos que se muestran a continuación:

Cuadro No. 8	Ingresos y Egresos por concepto de venta y compra de energía

Para el cálculo de los ingresos se consideró la demanda de energía a suministrar, teniendo cuidado de no incluir las pérdidas eléctricas, y aplicando el costo unitario monómico del servicio general en baja tensión vigente (3.978 L/kWh) vigente, de acuerdo al Reglamento de La Ley General de la Industria Eléctrica; y para los egresos se consideró de forma similar, aplicando un costo unitario monómico del servicio en alta tensión (2.700 L/kWh) vigente.

# 15.  Costos de inversión

Los costos requeridos para la inversión del Proyecto se resumen en el siguiente cuadro:

| ACTIVIDAD | COSTO EN US$ |
| --- | --- |
| EQUIPO ELECTROMECANICO PARA SUBESTACION MIRAFLORES | 5,032,933.51 |
| OBRAS CIVILES PARA LA SUBESTACIÓN MIRAFLORES | 1,591,150.25 |
| REPUESTOS PARA EL PROYECTO PARA LA SUBESTACIÓN MIRAFLORES | 115,055.50 |
| EQUIPO ELECTROMECANICO PARA SUBESTACION LAINEZ | 2,300,035.10 |
| OBRAS CIVILES PARA LA SUBESTACIÓN LAINEZ | 409,621.75 |
| REPUESTOS PARA EL PROYECTO PARA LA SUBESTACIÓN LAINEZ | 75,164.10 |
| CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISIÓN MIRAFLORES - LAINEZ | 2,976,037.90 |
| TOTAL DE PRESUPUESTO | 12,499,998.11 |

Para mayor detalle del presupuesto consultar al departamento de Ingeniería de la ENEE.

# 16.  Análisis financiero (Valor Presente Neto y Tasa Interna de Retorno)

Para la evaluación de rentabilidad de las obras identificadas del proyecto, se calculó el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa  Interna de Retorno, y el Periodo de Recuperación de la Inversión, en base a una tasa de descuento del 12 %, un horizonte de 30 años, una taza del 3 % para la componente de Operación y Mantenimiento, y una Vida útil del equipo equivalente a 30 años; a partir del año 2024 el Beneficio-Costo de las pérdidas técnicas se mantienen constantes.

Cuadro No. 9	Resultados del análisis de la evaluación financiera

Los resultados del análisis de la evaluación financiera muestran un valor presente neto de 82.433 millones de dólares americanos, y un período de recuperación de la inversión de 3 años.

# 17.  Conclusión

Desde el punto de vista del análisis financiero, la alternativa de solución de la implementación del proyecto de conversión de tensión de la Subestación Laínez, construcción de la línea de transmisión 138 kV entre las subestaciones de Miraflores y Laínez, y la ampliación del lado de alta tensión 138 kV de la Subestación Miraflores, es rentable, y presenta un valor presente neto aproximado de 82.433 millones de dólares americanos, y un periodo de recuperación de la inversión de hasta 3 años.

# 18.  Anexos

A1.	Diagrama Unifilar preliminar del proyecto