PROYECTO

AMPLIACION DE LA SUBESTACION PROGRESO

Tegucigalpa M.D.C., Honduras

Mayo, 2017

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO	3

SITUACION ACTUAL	4

ANTECEDENTES	5

IMPACTO AMBIENTAL	6

RELACIÓN CON EL PLAN DE NACIÓN	8

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO	8

CRITERIOS TÉCNICOS	9

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	9

ANALISIS FINANCIEROS DE MINIMO COSTO	9

UBICACIÓN DE LAS OBRAS	12

COSTO DEL PROYECTO Y ANÁLISIS FINANCIERO	13

CONCLUSIONES	15

ANEXOS	16

# RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio Técnico–Financiero del Proyecto “Ampliación de la Subestación Progreso”, surge debido a la insuficiente capacidad de transmisión con la que cuenta la Subestación El Progreso.  La creciente demanda de energía eléctrica que se presenta, específicamente en la región norte, unido al acelerado crecimiento de la industria en general, provoca insuficiente capacidad de transmisión, limitaciones en cuanto a la ampliación de la cobertura de energía eléctrica en la zona  y condiciones inapropiadas para recibir la energía que generan los distintos proyectos de energía renovable que se encuentran en la zona sur y los que se desarrollarán en la zona norte del país.

En la actualidad La Subestación Progreso es parte del Sistema Interconectado Nacional en 230 kV, y cuenta con cuatro transformadores; a) un transformador de distribución de 50 MVA en 230/34.5 kV, que alimenta las zonas aledañas a esta subestación con los circuitos L-316, L-317, L-318 y L-319. b) Un transformador de subtransmisión de 50 MVA en 138/69 kV, este transformador alimenta a las subestaciones La Lima mediante el circuito L-410, las subestaciones Morazán, Cuyamapa y Yoro mediante el circuito L412.  c) Dos transformadores de transmisión de 150 MVA en 230/138 kV cada uno, todos localizados en la Ciudad de Progreso, Departamento de Yoro.

Esta condición hace imperativo la ejecución del Proyecto “Ampliación de la Subestación Progreso”,  mismo que consiste en instalar un nuevo transformador de potencia en 230/138 kV de 150 MVA, construcción de una bahía  completa de interruptor y medio en 230 kV y la conexión del transformador actual de distribución 230/34.5 kV de 50 MVA, en el lado de baja del transformador nuevo en la bahía existente en 138 kV.

Este nuevo refuerzo a la transmisión, permitirá fortalecer el sistema volviéndole robusto y confiable; de manera que admita  mantener las condiciones de operación y disponibilidad de la red eléctrica, aumentará la capacidad de transmisión de potencia eléctrica en la zona de influencia, entre otros beneficios, repercutiendo en mejoras a la calidad de la red de transmisión, lo que permitirá atender nuevas cargas propias del crecimiento y desarrollo económico, además satisfará apropiadamente la demanda incremental nacional; fortaleciendo las finanzas de la empresa eléctrica del grupo ENEE.

De igual manera, se prevé que este proyecto produzca efectos positivos en el mejoramiento de la economía del país y de los consumidores, tanto domésticos como industriales.

# SITUACION ACTUAL

El Sistema de Transmisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de sus líneas de transmisión, interconecta sus redes a nivel nacional e integra al Sistema Interconectado Nacional (SIN),  diversos proyectos de generación de energía eléctrica, mismos que han sido necesarios a raíz de la creciente demanda de servicios de electricidad, propios del crecimiento económico del país, específicamente en la zona norte.

Este crecimiento de la oferta y demanda de energía es uno de los principales retos a los que se enfrenta el Grupo ENEE, puesto que tiene la obligación de entregar un servicio de electricidad seguro y confiable a la población, cumpliendo de esta manera con el compromiso ante el Estado de Honduras para lo cual fue creada.

Por lo tanto y con el propósito  de dar respuesta a una insuficiente capacidad de transmisión que impide aprovechar al máximo la energía producida por los generadores, las inversiones en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), se vuelven cada vez prioritarias en virtud de que el actual Sistema de Transmisión,  se encuentra obsoleto y/o sobrecargado y no permite la satisfacción al  constante crecimiento de la demanda.

Los diversos problemas por la falta de capacidad adecuada de transformación, insuficiencia para absorber la demanda de nuevos abonados producto de transformadores sobrecargadas, son algunas de las muchas deficiencias que tiene actualmente el Sistema de Transmisión.

En este contexto, La Gerencia General del Grupo ENEE está realizando grandes esfuerzos en la búsqueda de una solución a la situación imperante y ha priorizado el Proyecto: Ampliación de la Subestación Progreso, con lo cual se espera contribuir con una mayor capacidad y disponibilidad en el Sistema de Transmisión, específicamente en la zona norte del país, favoreciendo además a los proyectos de energía renovable que se desarrollarán a futuro y que serán interconectados al SIN.

En la actualidad La Subestación Progreso es parte del Sistema Interconectado Nacional en 230 kV, y cuenta con cuatro transformadores; a) un transformador de distribución de 50 MVA en 230/34.5 kV, que alimenta las zonas aledañas a esta subestación con los circuitos L-316, L-317, L-318 y L-319. b) Un transformador de subtransmisión de 50 MVA en 138/69 kV, este transformador alimenta a las subestaciones La Lima mediante el circuito L-410, las subestaciones Morazán, Cuyamapa y Yoro mediante el circuito L412.  c) Dos transformadores de transmisión de 150 MVA en 230/138 kV cada uno, todos localizados en la Ciudad de Progreso, Departamento de Yoro.

# ANTECEDENTES

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), creada mediante decreto de Ley No. 48 en fecha 20 de febrero de 1957, Es un organismo autónomo, de servicio al público, con personería jurídica, patrimonio propio, duración indefinida y  con la responsabilidad por el desarrollo y construcción de facilidades de electrificación,  producción, transmisión y distribución de energía eléctrica en el país, a través del Sistema Interconectado Nacional (SIN), el cual  está conformado por las líneas de transmisión y subestaciones eléctricas conectadas entre sí, que permiten la transferencia y transformación de energía eléctrica entre los diversos sistemas de generación eléctrica del país, para el consumidor final.

Su consumo que a lo largo de 29 años, muestra un crecimiento de 1,249 MW de  demanda máxima,  pasando de  266 MW en 1987 a 1515 MW en 2016, situación que ha obligado a realizar inversiones importantes en el Sistema de Transmisión,  para atender la creciente demanda que se presenta año con año producto del crecimiento económico del país.

Por lo tanto y como parte del compromiso institucional de proveer las condiciones adecuadas para que el SIN funcione de manera efectiva,  que permita ofrecer un suministro de electricidad seguro y confiable, las inversiones en el Sistema de Transmisión se vuelven imprescindibles.

Para tal fin y en el marco de la negociación de la cartera de proyectos de Inversión que el Gobierno de Honduras gestiona ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con el apoyo del componente de donación de Apoyo al Desarrollo de las Energías Renovables de la Red de Proyecto (SREP), se analiza la posibilidad de mejorar la confiabilidad del suministro por donde se transportan considerables y constantes flujos de electricidad que permiten el desarrollo de la  economía nacional.

# IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo con los análisis ambientales realizados, el proyecto se encuentra totalmente elegible e idóneo para su desarrollo.

Por la naturaleza del Proyecto, el principal impacto positivo es el incremento del desarrollo socioeconómico de la Región donde se ubica el mismo.

Los impactos ambientales negativos potenciales se dan tanto en la etapa constructiva como la etapa operativa y se detallan a continuación:

- Etapa Constructiva.

Los impactos ambientales en la etapa constructiva del Proyecto  se consideran de bajo a mediano impacto debido a que las actividades se realizaran en áreas dentro de la subestación donde ya existe una fuerte intervención antrópica.

Los principales impactos  potenciales identificados son  los  siguientes:

- Contaminación al recurso  suelo y agua subterránea  por:

•	Derrames accidentales de aceite y combustibles durante el suministro de aceite al nuevo transformador de potencia, fugas de los barriles contenedores de aceite, fugas de la maquinaria y equipo utilizado en el Proyecto, entre otros.

•	Manejo inadecuado de desechos sólidos domésticos y desechos de construcción (escombros), desechos producto del embalaje del equipo electromecánico y aguas residuales.

- Contaminación Atmosférica

•	Aumento temporal en la concentración de polvo y material con partículas asociado al movimiento de tierras y excavaciones y transporte de materiales de construcción.

•	Aumento en los niveles de ruido y generación de vibraciones por la maquinaria y equipo utilizado en el Proyecto.

•	Emisiones de gases producto de la combustión en los equipos y maquinarias utilizadas en el Proyecto.

- Impactos a la Salud y Seguridad de los trabajadores y pobladores en el área de influencia del Proyecto

Los principales impactos identificados se mencionan a continuación:

•	Riesgos de accidentes laborales como resultado de las operaciones de construcción y operación de maquinaria y equipo electromecánico.

•	Riesgos de enfermedades ocupacionales como resultado del uso inadecuado de equipo de seguridad, incluyendo sordera, problemas respiratorios, caídas, amputaciones, entre otros.

•	Riesgos en la continuidad de las obras y la salud y seguridad física de la población, como resultado de cometer molestias y recibir reclamos de la población adyacente por los movimientos de vehículos y maquinaria.

- Impactos relacionados a daños al ambiente y a infraestructura

•	En relación a la maquinaria pesada y equipo utilizado en el Proyecto existe la probabilidad de causar algún daño a infraestructura cercana a la subestación o áreas donde la misma tendrá injerencia, en caso de suscitarse lo expuesto, será responsabilidad del contratista remediar los daños a su propio costo.

- Incremento al Tráfico Vehicular

•	Este impacto se genera principalmente al momento del traslado del Transformador de Potencia y equipo asociado  hacia la Subestación.

- Impactos a la Flora y Fauna

•	Debido a que las áreas dentro de la Subestación ya se encuentran intervenidas antropogénicamente, no se identificó ninguna afectación a especies de flora y fauna.

    - Los impactos  ambientales identificados serán prevenidos y  mitigados con la ejecución de un adecuado Plan de Contingencia y Seguridad Ocupacional/Laboral, cuya implementación será exigida a los contratistas. Donde será  de  carácter obligatorio regular la utilización del equipo de protección personal por parte de los trabajadores, el mantenimiento adecuado de los equipos y maquinarias para evitar accidentes debido al mal funcionamiento de los mismos, la demarcación y señalización adecuadas de las zonas de obras.

Asimismo se establecerán una serie de medidas de mitigación ambiental cuyo cumplimiento será de carácter obligatorio para el Contratista.

- Etapa de Operación

El diseño del proyecto incluye una serie de medidas orientadas a prevenir y mitigar impactos ambientales y sociales durante la etapa operativa del Proyecto como son:

•	Construcción de una fosa colectora de concreto, la cual estará diseñada para captar cualquier derrame accidental del aceite contenido en el transformador de potencia.

•	Dentro de la Subestación se contara con un área para  la disposición temporal de desechos sólidos, la cual deberá ser techada para proteger los contenedores donde se clasificaran los desechos, el área deberá contar  con piso de concreto a fin de evitar  la infiltración de lixiviados al suelo y agua subterránea.

•	Con el objetivo de resguardar la salud  del personal de vigilancia, personal que realiza mantenimiento periódico a las instalaciones y pobladores aledaños a la subestación, se colocarán rótulos de precaución en las diversas áreas que representen un riesgo inminente, ejemplo: Uso de equipo de Protección, rótulos de precaución de Alto Voltaje, Prohibiciones de no fumar, No usar el celular, No quemar basura y restricciones de ingreso a personal no autorizado, Instalación de extintores y  botiquines para atender primeros auxilios.

•	Se habilitara un servicio sanitario para el uso del personal de vigilancia y personal que realiza mantenimiento a la subestación, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental.

# RELACIÓN CON EL PLAN DE NACIÓN

El Proyecto “Ampliación de la Subestación Progreso” responde al Plan de Nación, pues contribuye con el Objetivo 3, Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y  empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental.

Con la ejecución del Proyecto “Ampliación de la Subestación Progreso” se estarían generando 89 empleos directos, contribuyendo de esta forma a la Meta 3.1 “Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 5% de la población ocupada”.

Adicionalmente contribuye con la Meta 3.3 “Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la matriz de generación eléctrica del país”   pues el fortalecimiento al sistema de transmisión con la instalación del nuevo  transformador de 150 MVA en el voltaje de 230/34.5 Kv, permitirá un mayor flujo de energía proveniente de fuentes renovables que se instalarán en diversos puntos estratégicos, y la ampliación de la cobertura de energía eléctrica para nuevos abonados.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

El proyecto consiste en instalar un nuevo transformador de 150 MVA en 230/138 kV, mediante la construcción de una bahía  completa de interruptor y medio en 230 kV. El lado de baja del transformador nuevo se conectará en la bahía existente en 138 kV; la conexión del transformador actual de distribución de 50 MVA en 230/34.5 kV, pasará, el lado de 230 kV a conectarse en la nueva bahía.

Con el fortalecimiento de la Subestación Progreso se evitará racionamientos a corto plazo por falta de capacidad adecuada de transformación.  Se dispondrá de una mayor  capacidad para absorber la demanda de nuevos abonados en la Región Nor Atlántico del país; y además se logrará que el sistema de transmisión en las áreas de cobertura del proyecto esté en capacidad de dar mayor confiabilidad al sistema.

# CRITERIOS TÉCNICOS

Para la evaluación de los efectos técnicos, se ha utilizado como herramienta de análisis el software de Sistemas de Potencia llamado “DIgSILENT Power Factory”, programa empleado por la ENEE en los análisis técnicos del Sistema Interconectado Nacional (SIN), de acuerdo a los siguientes criterios técnicos:

          - Las condiciones de demanda y generación son las determinadas en la Proyección de la Demanda y el Plan Actualizado de la Expansión de la Generación.

          - Escenarios de Demanda y Generación considerados: Demanda Máxima, Media y Mínima del SIN en las estaciones Seca y Húmeda.  Estación Seca implica que las centrales hidroeléctricas tienen menor capacidad de generación y por lo tanto es necesario más generación térmica.

          - Los niveles de tensión en barras aceptados, en condiciones normales de operación, deben estar entre 0.95 y 1.05 pu.

          - Los niveles de carga máximo para los componentes de líneas y transformadores en condiciones normales de operación no debe ser mayor al 100% de la capacidad del límite térmico.

# ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

La evaluación técnica de las alternativas siguientes se realizó en el corto plazo.

- Alternativa 1): Consiste en la instalación de un transformador de potencia de 150 MVA 230/138 kV en paralelo a los transformadores T603 y T604 en la subestación Progreso.

- Alternativa 2): Consiste en la construcción de una línea de transmisión en 230 kV entre las subestaciones Progreso-Santa Martha-San Pedro Sula Sur de aproximadamente 18 km de longitud y la instalación de un transformador de potencia de 150 MVA 230/138 kV en la subestación Santa Martha, Cabe mencionar que para que este proyecto sea viable es necesario que la subestación San Pedro Sulas Sur ya cuente con el transformador 230/138 kV y la línea San Buena Ventura-San Pedro Sula Sur en 230 kV.

# ANALISIS FINANCIEROS DE MINIMO COSTO

A continuación se presentan los resultados obtenidos del Análisis Financiero. Para el cálculo del Valor Presente Neto (VPN) se utilizó un horizonte a 30 años, y una tasa de descuento del 12 %

Cuadro No. 1.- Resultados del análisis financiero, alternativa 1

Cuadro No. 2.- Resultados del análisis financiero, alternativa 2

Desde el punto de vista técnico y financiero; la mejor alternativa para solucionar el problema de insuficiente capacidad de transmisión en la Subestación El Progreso, es la alternativa 1 (Proyecto Ampliación de la Subestación Progreso), pues desde el punto de vista técnico las obras por desarrollar son de menor envergadura y desde el punto de vista financiero se obtiene un VPN y una TIR mayor a la alternativa 2, la recuperación de la inversión es en menor tiempo y la relación Costo Beneficio es mayor a 1.

# UBICACIÓN DE LAS OBRAS

El Proyecto “Ampliación de la Subestación Progreso” Se ubica en el Municipio del mismo nombre, en el Departamento de Yoro y pertenece a la Cuenca R1

# COSTO DEL PROYECTO Y ANÁLISIS FINANCIERO

De acuerdo con el Siguiente presupuesto, realizar El Proyecto Ampliación de la Subestación Progreso, tiene un costo identificado de USD 4,300,000.00, desglosados de la siguiente forma:

| AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN ELECTRICA DE PROGRESO 230 Kv/138 kV; 150 MVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Item | DESCRIPCIÓN | US$ | Porcentaje |
| 1 | Suministro, Mano de Obra y Transporte del Equipo | 3,643,531.21 | 85% |
| 2 | Obras Civiles | 592,541.19 | 14% |
| 3 | Repuestos para El Proyecto | 63,927.60 | 1% |
|  | Total | 4,300,000.00 | 100% |

Adicionalmente y según los estudios financieros, los beneficios de realizar este proyecto tienen los siguientes resultados financieros:

- Valor Actual Neto

USD 17,040,136.90

- Tasa Interna de Retorno

49%

- Horizonte de Inversión

30 años

- Relación Beneficio/ Costo

4

- Análisis Financiero proyectado.

# CONCLUSIONES

- Ejecutar el Proyecto “Ampliación de la Subestación Progreso”, es altamente beneficioso para la población objetivo, pues permitirá ampliar la capacidad de transmisión, ofreciendo  una mayor cobertura eléctrica pues las condiciones del sistema serán apropiadas para ofrecer y demandar los servicios de electricidad

- Desde el punto de vista de los ingresos percibidos por la energía incremental, permite al Grupo ENEE mejorar sus indicadores financieros, lo que a su  vez conlleva a generar mayores recursos que permitirán ampliar las inversiones de mayor prioridad en donde se requiera.

- Este proyecto es además beneficioso pues toda la energía intermitente que se produce actualmente en la zona sur por los proyectos fotovoltaicos puede fluir hacia la zona Nor Atlántico y satisfacer completamente la demanda de ese mercado.

# ANEXOS

Diagrama Esquemático Alternativa 1

Diagrama Esquemático Alternativa 2