ECUADOR

SECTOR ENERGÍA ENE/CEC

Plan de Inversiones en Apoyo al Cambio de la Matriz Energética de ECUADOR - (EC-L1160)

Revisión y validación técnica de los proyectos propuestos para financiamiento

Componentes C-I y C-II

INFORME DE VIABILIDAD TÉCNICA

Gabriel Duran R - Consultor

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3

2	ANTECENTES	4

2.1	Componentes de Inversión SNT	5

2.2	Componentes de Inversión SND	5

3	ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA – COMPONENTES I y II	6

3.1	Viabilidad Técnica - Proyectos para Reforzamiento del SNT	7

3.2	Viabilidad Técnica - Proyectos para Reforzamiento del SND	11

3.2.1 Proyectos para Repotenciamiento y Expansión del Sistema Nacional de Distribución – Componente C-II.1	11

3.2.2 Proyectos para Automatización de Subestaciones y Redes de Distribución – Componente C-II.2	15

3.2.3 Proyectos para Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM con RED) – Componente C-II.3	18

3.2.4  Proyectos para Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM sin RED) – Componente C-II.4	22

4	CONCLUSIONES   y RECOMENDACIONES	23

5	ANEXOS	26

# INTRODUCCIÓN

En cumplimiento con la transformación de la matriz energética impulsada por el Gobierno del Ecuador, que prevé en el corto plazo, el abastecimiento eficiente de la futura demanda de energía eléctrica, a través de una importante participación de generación hidroeléctrica, el desarrollo del sistema eléctrico del País es fundamental.

Por otra parte, es necesario crear las condiciones para sostener desde el punto de vista del sistema eléctrico nacional, la incorporación de nuevas cargas derivadas de proyectos tales como transporte público, incorporación de nuevos desarrollos mineros y en particular, producto de la migración masiva de la cocción tradicional, en base a gas licuado de petróleo, hacia cocinas eléctricas. Todo lo cual redundará en un crecimiento estimado de la demanda de un 7.5% anual (20.634 GWh en 2013 a 42.701 GWh en 2022).

Ante tales desafíos, ha sido necesario adecuar el sistema eléctrico para abastecer los nuevos requerimientos energéticos, ejecutando oportunamente, el reforzamiento de líneas de y subestaciones del sistema de transmisión, subtransmisión, redes de distribución y centros de transformación (MT/BT) incluyendo acometidas y medidores.

Consecuentemente, la presente operación de financiamiento para apoyo al Cambio de la Matriz Energética de ECUADOR, incluye entre sus componentes, inversiones para expansión, reforzamiento y modernización del sistema eléctrico nacional. El financiamiento considera también, apoyo al desarrollo del Plan Nacional de Cocción Eficiente (PNCE). . En lo que corresponde a financiamiento de inversiones en el sistema eléctrico, la presente Consultoría tiene como objetivo llevar a cabo una revisión y validación de la viabilidad técnica de los proyectos postulados para la actual operación de préstamo (EC-L1160), actividad que se basa en la información de soporte aportada por el Organismo Ejecutor (OE) respectivo.

En cumplimiento del objetivo planteado, el Consultor revisará el grado de solidez de los proyectos postulados y la viabilidad técnica de su ejecución, en base a los antecedentes de respaldo estándares para este tipo de proyectos (estudios, especificaciones, diseños, presupuestos, gestión medio ambiental, según el caso). Esta validación deriva en un cuadro resumen valorado, que incluye cifras con el nivel de viabilidad de ejecución de los proyectos postulados en los Componentes que incluyen obras en esta operación-.

Con base en los proyectos que cuentan con la totalidad de los antecedentes, en la siguiente fase de la consultoría se trabaja sobre una muestra de estos casos, procediendo a revisar y validar la coherencia entre componentes incidentes del presupuesto del proyecto y el diseño que acompaña el expediente.  Esta actividad redunda en una relación de las recomendaciones que se considere procedentes.

En la presente revisión y validación de los proyectos que conforman los Componentes C-I y C-II, postulados para financiamiento con la operación EC-L1160, se ha observado que;

- El 84.6 % del financiamiento está respaldado con proyectos técnicamente viables y que,

- Esta condición equivale al 80.3% en cuanto a cantidad de proyectos postulados y viabilizados.

Estos resultados permiten concluir, que la base de proyectos aportada por el respectivo OE, reúne las condiciones suficientes para considerar que la operación de préstamo EC-L1160, en lo que corresponde a financiamiento de proyectos en el sistema eléctrico nacional, es técnicamente viable y está debidamente respaldada con la información estándar, necesaria para conformar los respectivos pliegos de licitación de obras.

# ANTECENTES

El objetivo general de esta operación de préstamo, es apoyar la transformación de la matriz energética y la provisión de un servicio eléctrico de calidad a los clientes residenciales, mediante el aumento de la cobertura de energía, la expansión y reforzamiento del sistema eléctrico nacional y el despliegue de cocinas eléctricas de inducción (CEI) en el país. Los objetivos específicos del citado préstamo son: (i) dar continuidad a la ejecución de los proyectos del SNT que aseguren el transporte eficiente de la energía de los nuevos proyectos hidroeléctricos, y fortalecer la infraestructura que mejore el intercambio de energía de Ecuador en la región andina; (ii) ejecutar los proyectos de reforzamiento y expansión del SND en zonas urbano-marginales y rurales para mejorar el acceso al servicio eléctrico de calidad; (iii) apoyar el avance del PNCE con el despliegue de CEI en el sector residencial; y (iv) fortalecer las capacidades institucionales de gestión del sector, según la siguiente distribución de recursos;

| EC-L 1160 - COMPONENTES Y PLAN DE FINANCIAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| COMPONENTES | FINANCIAMIENTO - US$ miles |  | TOTAL |
|  | BID (CO) | CONTRAPARTE |  |
| Componente I. Expansión y reforzamiento del SNT | 60.000 | 7.200 | 67.200 |
| Componente II. Expansión y modernización del SND | 39.000 | 4.680 | 43.680 |
| Componente III. Implementación del PNCE | 130.000 | 8.550 | 138.550 |
| Componente IV. Desarrollo de capacidades institucionales | 777 | 93 | 870 |
| Administración del Programa | 223 | 777 | 1.000 |
| TOTAL | 230.000 | 21.300 | 251.300 |

Tabla N°1 – Plan de financiamiento según origen de los fondos

## 2.1	Componentes de Inversión SNT

El grupo de proyectos que conforman el Componente C-I (60 millones de dólares), incluye inversiones tanto en líneas como en subestaciones del sistema transmisión, se muestra de manera agregada por sistema eléctrico involucrado, en el siguiente cuadro;

| Ítem | Componente I – Expansión y reforzamiento del SNT | Costo Estimado Sin IVA (USD) |
| --- | --- | --- |
| 1 | C I.1 Sistema de Transmisión MILAGRO - BABAHOYO 230 Kv | 17.586.502 |
| 2 | C I. 2 Sistema de Transmisión QUEVEDO - SAN GREGORIO 230 kV II ETAPA Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN SAN GREGORIO - SAN JUAN DE MANTA 230 kV | 33.384.551 |
| 3 | C I. 3 S/E POSORJA 138/69 kV | 9.028.948 |
| TOTAL |  | 60.000.000 |

Tabla N°2 – Inversiones Componente I - RSNT

## 2.2	Componentes de Inversión SND

Con las inversiones previstas en el Componente C-II (39 millones de dólares), se incorporan inversiones para aumento de cobertura (FERUM); así como para apoyar la continuidad del programa de expansión y refuerzo del sistema nacional de distribución (RSND) y también para posibilitar un avance en la estrategia de automatización de la operación del sistema eléctrico en alimentadores y en subestaciones del SND. El grupo de proyectos que constituyen este componente se muestra de forma agregada en el cuadro siguiente;

| Ítem | Componente II – Expansión y modernización del SND | Costo Estimado Sin IVA (USD) |
| --- | --- | --- |
| 1 | C II.1 Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución | 9.439.286 |
| 2 | C II.2 Automatización del Sistema Nacional de Distribución | 5.432.000 |
| 3 | C II.3 Electrificación Rural y Urbano marginal – FERUM con RED | 23.135.500 |
| 4 | C II.4 Electrificación Rural y Urbano marginal – FERUM sin RED | 993.214 |
| TOTAL |  | 39.000.000 |

Tabla N°2 – Inversiones Componente II - RSND

# ANÁLISIS DE VIABILIDAD TÉCNICA – COMPONENTES I y II

La calificación de viabilidad y procedencia de los proyectos postulados al presente financiamiento, se circunscribe al grupo que constituye el Componente C-I y Componente C-II del presente Programa, los que asocian inversiones en el sistema de transmisión y en el sistema de distribución. La revisión se ha basado en los documentos incluidos en los expedientes (carpetas digitales), facilitados tanto por Transelectric como por el MEER. Documentos que conceptualmente se pueden agrupar en el siguiente orden, según contenido:

- Memoria del proyecto (estudios)

- Planimetría del proyecto (obras civiles, eléctricas, electromecánicas)

- Planillas de presupuesto del proyecto (detalle de materiales, equipos y mano de obra, valorizado)

- Especificaciones de equipos y materiales

- Cronograma de ejecución y puesta en servicio

Con base en las inversiones postuladas por parte Transelectric, Empresas Eléctricas y Unidades de Negocio de CNEL, en conjunto con Profesionales destacados por éstas entidades y el MEER, se discutieron los contenidos de los proyectos postulados y se procedió a calificar conceptualmente la viabilidad de desarrollo de éstos, con base en los antecedentes que conforman cada expediente, implicando las siguientes acciones:

- Análisis de antecedentes presentados como cartera de proyectos sujeta a financiamiento apoyado por el BID (desde el punto de vista contenido documentado). Esta actividad permitió identificación de requerimientos de validación y completamiento de información faltante (situación originada, en parte, por extravío de antecedentes durante el proceso de transferencia de archivos digitales).

- Recomposición del grupo de proyectos que formarán parte del Componente II. Una determinada cantidad de proyectos se agrega al C-II y otra parte queda pospuesta para falta de financiamiento.

En lo que corresponde al proceso de calificación de viabilidad de ejecución del grupo de proyectos que conforman los Componentes I y II, surge el siguiente estatus a la fecha (en que algunos expedientes no incluyen la totalidad de los antecedentes y por tanto, no fue posible precisar su viabilidad – condición CP, lo cual no implica que al interior de la entidad CELEC EP-Transelectric, MEER y/o Empresa no existan tales documentos).

| Calificación Grado de Cumplimiento Requisitos Técnicos Componente I y II | Cantidad de Proyectos | Presupuesto Referencial sin IVA US$ miles | Relación % Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyectos que cumplen totalmente los requisitos (CC) | 388 | 83.766 | 84,6% |
| Proyectos que cumplen sustancialmente los requisitos (CS) | 26 | 9.211 | 9,3% |
| Proyectos que cumplen parcialmente los requisitos (CP) | 69 | 6.033 | 6,1% |
| Total | 483 | 99.000 | 100% |

Tabla N° 3 – Estado de respaldo documentado de los Proyectos C-I y C-II

Se observa en el cuadro anterior, que el 84,6% del presupuesto de los proyectos postulados a financiamiento, cuenta con los antecedentes de respaldo estándares para este tipo de obras (estudios, diseños, presupuestos, gestión medio ambiental, según el caso). Se aprecia también, en este mismo cuadro, que, de los 483 expedientes de proyectos revisados, 388 están técnicamente documentados, de forma que, una vez preparados los pliegos respectivos, se dé inicio al proceso licitatorio.

## 3.1	Viabilidad Técnica - Proyectos para Reforzamiento del SNT

Para dar continuidad a la ejecución de los proyectos del SNT, contemplados en el Plan de Expansión de Transmisión y asegurar el transporte eficiente de la energía en el País, los proyectos postulados al actual financiamiento permitirán resolver en las respectivas zonas eléctricas, las siguientes condiciones de operación en el SNT; en la condición sin proyecto;

- Demanda insatisfecha o cortes de carga en las empresas distribuidoras,

- Bajos perfiles de voltaje,

- Capacidad de transformación saturada,

- Sobrecargas en equipamiento,

- Cambio en la topología de diseño,

- Insuficiente capacidad de líneas de transmisión y de subestaciones de transformación,

- Imposibilidad de incorporar nueva generación al Sistema Nacional Interconectado SNI.

En el cuadro siguiente se destacan los proyectos del SNT incluidos en el Componente C-I, los cuales involucran obras tanto en líneas como en subestaciones del sistema de transmisión;

| Ítem | Componente I – Expansión y reforzamiento del SNT | Costo Estimado Sin IVA (USD) |
| --- | --- | --- |
| 1 | C I.1 Sistema de Transmisión MILAGRO - BABAHOYO 230 Kv | 17.586.499 |
| 1.1 | CONSTRUCCIÓN L/T MILAGRO - BABAHOYO 230 kV, 47 KM, DOBLE CIRCUITO, 1200 ACAR (OPERA ENERGIZADA A 138 kV) | 13.301.388 |
| 1.2 | S/E MILAGRO 138 kV, AMPLIACIÓN | 1.042.650 |
| 1.3 | S/E BABAHOYO 138 Y 69 kV, AMPLIACIÓN | 3.242.461 |
| 2 | C I. 2 Sistema de Transmisión QUEVEDO - SAN GREGORIO 230 kV II ETAPA Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN SAN GREGORIO - SAN JUAN DE MANTA 230 kV | 33.384.551 |
| 2.1 | S/E QUEVEDO, AMPLIACIÓN 1 BAHÍA LÍNEA 230 kV | 1.168.719 |
| 2.2 | SUBESTACIÓN SAN GREGORIO, AMPLIACIÓN PATIO 230 kV, CONEXIÓN QUEVEDO Y SAN JUAN DE MANTA | 3.845.068 |
| 2.3 | CONSTRUCCIÓN L/T SAN GREGORIO - SAN JUAN DE MANTA 230 kV, 35 KM, DOBLE CIRCUITO, 1200 ACAR (MONTAJE DE LOS DOS CIRCUITOS) | 11.834.488 |
| 2.4 | CONSTRUCCIÓN S/E SAN JUAN DE MANTA 230/69 kV, 225 MVA | 16.536.276 |
| 3 | C I. 3 S/E POSORJA 138/69 kV | 9.028.950 |
| 3.1 | SUBESTACIÓN POSORJA, AMPLIACIÓN 138/69 kV | 9.028.950 |
|  | TOTALES | 60.000.000 |

Tabla N°4 – Desagregación de proyectos del Componente C-I

Estas obras de expansión y reforzamiento del SNT abordan necesidades previstas en las zonas eléctricas nor y sur occidental, según se indica en el siguiente esquema unilineal de líneas y subestaciones del sistema en 230kV (resaltado en rojo) y en 138 kV (resaltado en azul), en qué;

- C-I.1 Corresponde al conjunto de obras agrupados en el lote “Sistema de Transmisión MILAGRO - BABAHOYO 230 Kv”

Que incluye; i) la construcción de una nueva línea de transmisión de 47 km en doble circuito hacia la zona de Babahoyo, aislada a 230 kV operando inicialmente a 138 kV; ii) la ampliación en 1 nueva posición de línea de 138 kV en la S/E Milagro; y iii) la ampliación en 1 nueva posición de línea en patio de 138 kV, además de la ampliación de barra y construcción de 2 nuevas posiciones en patio de 69 kV de la subestación Babahoyo.

- C-I.2 Corresponde al conjunto de obras agrupados en el lote “Sistema de Transmisión QUEVEDO - SAN GREGORIO 230 kV II ETAPA Y SISTEMA DE TRANSMISIÓN SAN GREGORIO - SAN JUAN DE MANTA 230 kV”

Que considera; i) la construcción de una línea de transmisión entre las subestaciones San Gregorio y San Juan de Manta, a 230 kV, de 35 km de longitud en doble circuito; ii) la construcción de una nueva S/E denominada San Juan de Manta, con patio de 230 kV, transformador 230/69 kV de 225 MVA y patio de 69 kV; iii) la ampliación en 1 nueva posición de línea en patio de 230 kV, en la subestación Quevedo y; iv) la ampliación de 3 posiciones de líneas en patio de 230 Kv, en la subestación San Gregorio.

- C-I.3 Corresponde al conjunto de obras agrupados en el lote “S/E POSORJA 138/69 kV”

Que contempla la ampliación en 4 nuevas posiciones en patio de 138 kV; la incorporación de un segundo transformador 138/69 kV de 66 MVA y la ampliación en 4 nuevas posiciones en patio de 69 kV.

C-I.2

C-I.3

C-I.1

Figura N°1 – Ubicación geográfica de proyectos del Componente C-I

En lo que corresponde a la revisión y validación detallada del grupo de proyectos para Reforzamiento del SNT, agrupados en el Componente I, se han obtenido los siguientes resultados, destacándose que el 95% de los proyectos presentados para financiamiento; cuenta con los antecedentes de respaldo estándares para este tipo de obras (estudios, diseños civiles y eléctricos, presupuestos, especificaciones técnicas y gestión medio ambiental, no habiéndose observado inconsistencias entre el presupuesto y el diseño de los proyectos.

| Calificación Grado de Cumplimiento Requisitos Técnicos Componente I | Cantidad de Proyectos | Presupuesto Referencial sin IVA US$ miles | Relación % Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyectos que cumplen totalmente los requisitos (CC) | 7 | 56.758 | 95% |
| Proyectos que cumplen sustancialmente los requisitos (CS) | 1 | 3.242 | 5% |
| Proyectos que cumplen parcialmente los requisitos (CP) | 0 | 0 | 0% |
| Total | 8 | 60.000 | 100% |

Tabla N°5 – Estado de respaldo documentado de los Proyectos C-I

## 3.2	Viabilidad Técnica - Proyectos para Reforzamiento del SND

Con las inversiones previstas en el Componente C-II (39 millones de dólares), se incorporan obras para i) apoyar la continuidad del programa de expansión y refuerzo del sistema nacional de distribución (RSND); ii) para posibilitar un avance en la estrategia de automatización de la operación del sistema eléctrico en alimentadores y en subestaciones del SND y iii) para aumento de cobertura (FERUM). El grupo de proyectos que constituyen este componente se muestra de forma agregada en el cuadro siguiente;

| Ítem | Componente II – Expansión y modernización del SND | Costo Estimado Sin IVA (USD) |
| --- | --- | --- |
| 1 | C II.1 Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución | 9.439.286 |
| 2 | C II.2 Automatización del Sistema Nacional de Distribución | 5.432.000 |
| 3 | C II.3 Electrificación Rural y Urbano marginal – FERUM con RED | 23.135.500 |
| 4 | C II.4 Electrificación Rural y Urbano marginal – FERUM sin RED | 993.214 |
| TOTAL |  | 39.000.000 |

Tabla N°6 – Desagregación de proyectos del Componente C-II

En lo que corresponde al ámbito del sistema de distribución, el actual financiamiento permitirá cubrir necesidades priorizadas en las etapas de;

•	Subtransmisión (expansión y repotenciamiento de líneas y subestaciones en 69 kV)

•	Distribución (expansión, repotenciamiento, automatización, en el sistema de distribución de media y baja tensión -13.8/0.22 kV)

•	Electrificación Rural y Urbano Marginal (aumento de cobertura normalizada del servicio eléctrico)

### 3.2.1 Proyectos para Repotenciamiento y Expansión del Sistema Nacional de Distribución – Componente C-II.1

Según las prioridades que el OE asignó a la cartera de proyectos postulados en este rubro, y de acuerdo con el espacio de financiamiento definido para RSND; se destaca la siguiente relación de obras, según empresa y etapa funcional en que aplica el proyecto y la cifra referencial comprometida en cada caso;

| N° | Empresa Distribuidora de Energía | Etapa | Proyectos RSND – Sistema de Subtransmisión 69 kV | Monto Sin IVA (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNEL Bolívar | Subtransmision | Posición a 69 kV de llegada de la Línea de Subtransmisión Babahoyo-Caluma | 270.000 |
| 2 | CNEL EP Guayaquil | Subtransmision | Construcción de la línea de subtransmisión Songa-Guasmo | 299.965 |
| 3 | CNEL Esmeraldas | Subtransmision | Construcción de la Línea de Subtransmión Santas Vainas - Las Palmas | 739.200 |
| 4 | CNEL Guayas-Los Ríos | Subtransmision | Construcción fase final Nueva S/E El Rosario-12/16 MVA-69/13,8 | 380.000 |
| 5 | CNEL Santa Elena | Subtransmision | Repotenciación del Pórtico S/E Chanduy | 363.780 |
| 6 | CNEL Sucumbíos | Subtransmision | APERTURA DE LA LÍNEA DE SUBTRANSMISIÓN JIVINO-LAGO AGRIO PARA INTERCONEXIÓN A NUEVA S/E TRANSELECTRIC -JIVINO | 500.271 |
| 7 | Empresa Eléctrica Cotopaxi | Subtransmision | Reubicación por Confiabilidad de S/E Laso | 500.000 |
| 8 | Empresa Eléctrica Galápagos | Subtransmision | Ampliación y Construcción de la subestación Puerto. Ayora | 1.545.000 |
| 9 | Empresa Eléctrica Riobamba | Subtransmision | Adquisición y montaje de un transformador de 10 MVA para la subestación Alao | 350.000 |
| Totales |  |  |  | 4.948.217 |

Tabla N°7 – Relación de Proyectos – Etapa de Substransmisión del Componente C-II.1

Las obras de expansión y reforzamiento señaladas en el cuadro anterior, abordan necesidades previstas en relación con; i) construcción de nuevas posiciones en subestaciones de subtransmisión 69/13.8 kV, ii) repotenciamiento por obsolescencia de líneas de subtransmisión de 69 kV, iii) reemplazo de equipamiento en subestaciones 69/13.8 kV, iv) completamiento de obras en subestaciones nuevas y v) extensión de líneas de subtransmisión para posibilitar interconexiones a nivel de 69 kV y 138 kV.

En el Componente C-II.1, con las obras señaladas en la Tabla N°7, se repotencia el sistema en 69.000 volts y con las inversiones indicadas en la Tabla N°8, siguiente, se expande y refuerza el sistema eléctrico a nivel de 13.800 volts, centros de transformación MT/BT, redes de baja tensión y también a nivel de acometidas domiciliarias, pasando de 110 a 220 volts.

| N° | Distribuidora | Etapa | Proyectos RSND – Redes de Distribución MT/BT/CY-Ac y Med | Monto Sin IVA (USD) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNEL El Oro | Distribución | Construcción de nuevos alimentadores en el nivel de 13,8 kV (MT) | 486.874 |  |
| 2 | CNEL EP Guayaquil | Distribución | Construcción de nuevos alimentadores en el nivel de 13,8 kV (MT) | 274.681 |  |
| 3 | CNEL Los Ríos | Distribución | Instalación y provisión de equipos para interconexión entre alimentadores de MT de las diferentes Subestaciones | 259.513 |  |
| 4 | CNEL Manabí | Distribución | Construcción de nuevos alimentadores en el nivel de 13,8 kV (MT) | 701.401 |  |
| 5 | CNEL Milagro | Distribución | Repotenciamiento de alimentadores en el nivel de 13,8 kV (MT) | 600.000 |  |
| 6 | CNEL Santo Domingo | Distribución | Repotenciamiento de alimentadores en el nivel de 13,8 kV (MT) | 500.000 |  |
| 7 | Empresa Eléctrica Ambato | Distribución | Repotenciamiento integral de redes MT/BT y CT | 110.000 |  |
| 8 | Empresa Eléctrica Azogues | Distribución | Construcción de nuevo alimentador en el nivel de 13,8 kV (MT) | 337.536 |  |
| 9 | Empresa Eléctrica Norte | Distribución | Adquisición e instalación de bancos reguladores de voltaje del circuito en MT | 280.000 |  |
| 10 | Empresa Eléctrica Riobamba | Distribución | Cambio de nivel de voltaje de alimentador (4.16 kV a 13.8 kV) y Repotenciamiento integral de redes MT/BT/CT y AC-Med | 441.064 |  |
| 11 | Empresa Eléctrica Sur | Distribución | Repotenciamiento integral de redes MT/BT y CT | 500.000 |  |
| Totales |  |  |  |  | 4.491.069 |

Tabla N°8 – Relación de Proyectos – Etapa de Redes de Distribución del Componente C-II.1

Con las inversiones listadas en ambos cuadros, se cubren requerimientos inmediatos por 9.4 millones de dólares, de una cartera inicial postulada por 91 millones para estas necesidades en el sistema de subtransmisión y distribución.

En cuanto al proceso de revisión y validación detallada del grupo de proyectos para Reforzamiento del SND, agrupados en el Componente II.1, se han obtenido los siguientes resultados, destacándose que el 39% de los proyectos presentados para financiamiento; cuenta con los antecedentes de respaldo estándares para este tipo de obras (memoria, estudios, diseños eléctricos y civiles, presupuestos) no habiéndose observado inconsistencias entre el presupuesto y el diseño de los proyectos revisados.

| Calificación Grado de Cumplimiento Requisitos Técnicos Componente II.1 | Cantidad de Proyectos | Presupuesto Referencial sin IVA US$ miles | Relación % Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyectos que cumplen totalmente los requisitos (CC) | 16 | 3.669 | 39% |
| Proyectos que cumplen sustancialmente los requisitos (CS) | 7 | 4.286 | 45% |
| Proyectos que cumplen parcialmente los requisitos (CP) | 4 | 1.484 | 16% |
| Total | 27 | 9.439 | 100% |

Tabla N°9 – Estado de respaldo documentado de los Proyectos C-II.1

Con base en el tipo de proyectos y los respaldos documentados necesarios, sólo nos referiremos a las observaciones de las inversiones postuladas para obras en el sistema de subtransmisión del Componente C-II.1, lo cual se resume en el cuadro siguiente. Es necesario destacar, que los anexos solicitados corresponden a documentación estándar que preparan las respectivas empresas y por tanto, el escenario actual se resuelve antes de publicar los respectivos pliegos de licitación.

| N° | Empresa Distribuidora | Etapa | Proyecto | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNEL Guayaquil | Subtransmision | Construcción de la línea de subtransmisión Songa-Guasmo | Anexar; Plano-detalles de Postes Ha, Fe y Torres contempladas en el recorrido; detalle de anclaje de puestas a tierra a utilizar en postes de la LST, Tablas de templados y otras de esfuerzos en postes y ubicación de estructuras; Especificaciones Técnicas (condiciones de cumplimiento del ejecutor, de materiales, de características técnicas garantizadas...). Diseño eléctrico en autocad |
| 2 | CNEL Esmeraldas | Subtransmision | Construcción de la Línea de Subtransmisión Santas Vainas - Las Palmas | Anexar; Desglose de presupuesto Ítem 25 - SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA POSICIÓN DE SALIDA/ENTRADA EN LA SUBESTACIÓN; Plano-detalles de Postes Ha, Fe y Torres contempladas en el recorrido; planos de OOCC para posición de equipos y estructuras en ambas SEs; detalle de anclaje de puestas a tierra a utilizar en postes de la LST; Tablas de templados y otras de esfuerzos en postes y ubicación de estructuras; Especificaciones Técnicas (condiciones de cumplimiento del ejecutor, de materiales, de características técnicas garantizadas...). Diseño eléctrico Unilineal - salida de SE Stas Vainas y de SE Las Palmas. Condición respecto de autorizaciones MA. |
| 3 | Empresa Eléctrica Galápagos | Subtransmision | Ampliación y Construcción de la subestación Puerto Ayora | Anexar; Planos arquitectónicos de sala de control, casa guardianía, cierres perimetrales; detalles obras civiles de estructuras, de equipos, de canaletas, de base transformador, otros planos de obras civiles (drenajes, resumideros). Especificación Técnica de cumplimiento del ejecutor (plan de actuaciones para traslado de transformadores a nueva ubicación) |

Tabla N°10 – Relación de Observaciones Proyectos del Componente C-II.1

Producto de la revisión y validación de los proyectos para RSND (Redes de Distribución MT/BT/CY-Ac y Med), las observaciones se limitan a necesidad de anexar los respectivos planos que dieron origen a los presupuestos postulados y por tanto, se informará de tal condición al OE. Esto, a fin de completar la información faltante a los pliegos de licitación.

Imagen N°1 – Condición típica de montaje equipos del Componente C-II.1

Etapa Subtransmisión

(Repotenciamiento de Subestaciones (69/13.8 kV) imagen izquierda – Desarrollo de Líneas de Subtransmisión 69 kV imagen derecha)

Imagen N°2 – Condición típica de montaje equipos del Componente C-II.1

Etapa Distribución

(Repotenciamiento de Redes MT (13.8 kV) imagen izquierda – Repotenciamiento de Redes BT (0.22 kV) imagen derecha)

### 3.2.2 Proyectos para Automatización de Subestaciones y Redes de Distribución – Componente C-II.2

El Organismo Ejecutor (OE) ha decidido continuar con la incorporación de inversiones en mejoramiento de la calidad y confiabilidad del sistema eléctrico, de forma paralela al repotenciamiento de líneas y subestaciones. Por consiguiente, lo que se busca con este proyecto, para avanzar en Automatización de Subestaciones y Redes de Distribución, es el mejoramiento en la continuidad de suministro, que viene determinada por el número y la duración de las interrupciones.

Con tal propósito se postulan mejoras técnicas, como automatización en la operación de subestaciones, ubicación óptima de equipos de operación/protección en la red de distribución, incorporación de detectores de fallas en la red de media tensión y una adecuada coordinación entre las protecciones del alimentador respectivo, a partir de la subestación de transformación (69Kv/13.8Kv), Los equipos a incorporar son los siguientes;

- Relés de protección en subestaciones de transformación

- Reconectadores para operación/protección en la red de media tensión y,

- Detectores de fallas en la red de media tensión

- Sistemas de comunicación hacia el centro de control

Según las posibilidades de financiamiento, el referido equipamiento se ha asignado entre las empresas distribuidoras, con base a un análisis de calidad de servicio en los respectivos alimentadores del sistema de media tensión, resultados que se reflejan en la tabla siguiente;

| N° | Distribuidora | Etapa | Proyectos SND – Automatización en Subestaciones y Alimentadores | Monto Sin IVA (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EE Centro Sur | Distribución | Instalación de Reconectadores, Detectores de Falla y Comunicaciones - 3 Alimentadores | 480.000 |
| 2 | CNEL Esmeraldas | Subestaciones y Distribución | Instalación de Reconectadores, Detectores de Falla y Comunicaciones - 8 Alimentadores - Instalación Relés de sobre corriente para alimentadores en SE- 1 Alim | 940.000 |
| 3 | CNEL Guayas Los Ríos | Distribución | Instalación de Reconectadores, Detectores de Falla y Comunicaciones - 3 Alimentadores | 640.000 |
| 4 | CNEL Los Ríos | Subestaciones y Alimentadores | Instalación de Reconectadores, Detectores de Falla y Comunicaciones - 9 Alimentadores - Instalación Relés de sobre corriente para alimentadores en SE- 5 Alim | 1.192.000 |
| 5 | CNEL Manabí | Subestaciones y Alimentadores | Instalación de Reconectadores, Detectores de Falla y Comunicaciones - 8 Alimentadores - Instalación Relés de sobre corriente para alimentadores en SE- 5 Alim | 1.380.000 |
| 6 | EE Quito | Subestaciones y Alimentadores | Instalación de Reconectadores, Detectores de Falla y Comunicaciones - 3 Alimentadores | 480.000 |
| 7 | EE Riobamba | Subestaciones y Alimentadores | Instalación de Reconectadores, Detectores de Falla y Comunicaciones - 2 Alimentadores | 320.000 |
| Totales |  |  |  | 5.432.000 |

Tabla N°11 – Relación de Proyectos de Automatización del Componente C-II.2

La implementación de estas obras tendrá efecto en empresas que hoy presentan mejorables indicadores de calidad de servicio, resultados necesarios, considerando, además, que en el corto plazo las actividades de cocción y calentamiento de agua en el sector residencial, estará fuertemente dependiente de la energía eléctrica.

El proceso de revisión y validación del grupo de proyectos para Automatización, agrupados en el Componente II.2, se han obtenido resultados del 100% en cuanto a cumplimiento de requisitos técnicos y de compatibilidad entre diseño y presupuesto. Esto debido a las características repetitivas de los mismos, diferenciándose solamente entre montaje en el interior de las subestaciones o en la red de distribución.

| Calificación Grado de Cumplimiento Requisitos Técnicos Componente II.2 | Cantidad de Proyectos | Presupuesto Referencial sin IVA US$ miles | Relación % Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyectos que cumplen totalmente los requisitos (CC) | 51 | 5.432 | 100% |
| Proyectos que cumplen sustancialmente los requisitos (CS) | 0 | 0 | 0% |
| Proyectos que cumplen parcialmente los requisitos (CP) | 0 | 0 | 0% |
| Total | 51 | 5.432 | 100% |

Tabla N°12 – Estado de respaldo documentado de los Proyectos C-II.2

Para este Componente, las observaciones se limitan a incorporar entre la documentación la ubicación prevista de los equipos sobre un diagrama unilineal del alimentador respectivo y un presupuesto de elementos adicionales a instalar en el poste, cuando proceda.

Se recomienda también incorporar una especificación técnica para el constructor, en la que se agreguen condiciones exigibles para el montaje de estos equipos (subestaciones y red), relacionadas con horarios y espacios de desconexiones.

A modo de complemento, a continuación, se incluyen imágenes que muestran las condiciones típicas de montaje de reconectadores y detectores de falla en la red de distribución;

Imagen N°3 – Condición típica de montaje equipos del Componente C-II.2

(Reconectadores imagen superior – Detectores de Fallas imágenes inferiores)

### 3.2.3 Proyectos para Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM con RED) – Componente C-II.3

Con base en las obligaciones contenidas en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que entre sus artículos indica que el Estado promoverá y financiará, de manera prioritaria, los proyectos de desarrollo de la electrificación rural, el OE ha postulado financiamiento por medio de esta operación de préstamo (EC-L 1160) para un conjunto de proyectos distribuidos en todas las regiones del País.

Un siguiente objetivo de País es el aumento de la cobertura eléctrica normalizada en sectores rurales y urbano marginales, que no cuentan con infraestructura para distribución de energía eléctrica según normativa y estándares de calidad exigidos. Por tanto, en general los proyectos para Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM), tienen la finalidad de satisfacer requerimientos de crecimiento vegetativo (acumulado, según indicador actual de cobertura) de las viviendas, tanto de la zona rural, como de sectores urbano-marginales, producto del autodesarrollo habitacional.

Los proyectos incluidos en este Componente (C-II.3) involucran comunidades a las cuales es factible dotar del servicio eléctrico extendiendo las redes de energía eléctrica que existen en el entorno más cercano. Lo cual, dependiendo de la cantidad de viviendas y su proximidad a la red existente, implicará desarrollo de obras que incluyen red de media tensión (13.8 kV) y/o baja tensión (0.22 kV), además de acometidas domiciliarias y medidores.

En esta oportunidad el OE ha postulado la siguiente cartera de proyectos, los cuales han sido agrupados por empresa distribuidora, debido al volumen de los mismos (390 proyectos individuales).

| N° | Cant Proy | Empresa Distribuidora | Etapa | Proyecto | Monto Sin IVA (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32 | Cnel Bolivar | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 1.536.592 |
| 2 | 38 | CNEL-El Oro | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 1.461.529 |
| 3 | 11 | CNEL-Esmeraldas | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 1.575.054 |
| 4 | 4 | CNEL-Guayaquil | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 4.828.266 |
| 5 | 27 | CNEL-Guayas Los Ríos | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 1.892.893 |
| 6 | 45 | CNEL-Los Ríos | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 1.226.547 |
| 7 | 32 | CNEL-Manabí | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 1.492.642 |
| 8 | 15 | CNEL-Milagro | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 479.226 |
| 9 | 26 | CNEL-Sta. Elena | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 959.120 |
| 10 | 14 | CNEL-Sto. Domingo | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 823.872 |
| 11 | 18 | CNEL-Sucumbíos | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 1.308.429 |
| 12 | 16 | Empresa Eléctrica Ambato | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 913.566 |
| 13 | 1 | Empresa Eléctrica AZOGUES | FERUM con RED | ELECTRIFICACIÓN SECTOR EL ROSARIO - GUAPÁN | 38.637 |
| 14 | 36 | Empresa Eléctrica Centro Sur | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 1.527.195 |
| 15 | 19 | Empresa Eléctrica Cotopaxi | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 818.360 |
| 16 | 9 | Empresa Eléctrica Norte | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 348.299 |
| 17 | 20 | Empresa Eléctrica Quito | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 1.046.223 |
| 18 | 27 | Empresa Eléctrica Sur | FERUM con RED | Construcción de redes y acometidas domiciliarias para viviendas del sector | 859.051 |
| Totales | 390 | - | - | - | 23.135.501 |

Tabla N°13 – Relación de Proyectos FERUM con RED del Componente C-II.3

En la relación de proyectos presentados, sujetos a revisión y validación, se pueden destacar las siguientes particularidades;

- El costo promedio por vivienda es de US$ 1.368, lo cual está por debajo de la inversión individual recomendada por ARCONEL (que es de US$ 2.000 por vivienda para soluciones con red eléctrica)

- Se postulan obras en sectores urbano marginales, en los que el proyecto produce beneficios adicionales por incorporación a la facturación de servicios que hoy utilizan la energía eléctrica sin ser clientes de la empresa respectiva (se sirven desde redes informales y no cuentan con medidor).

- Estos proyectos beneficiaran con la normalización del sistema de distribución y alumbrado público a 16.390 familias distribuidas en 390 sectores entre las empresas eléctricas del País.

- Se postulan obras en zonas rurales con baja densidad de carga por km2 de superficie que impactan en costos individuales superiores a la cifra indicada.

Aun cuando la cantidad de proyectos postulados en este Componente (C-II.3) es numerosa, en relación con lo ocurrido con los otros componentes, en el proceso de revisión y validación detallada del grupo de proyectos para FERUM con RED, se han obtenido resultados favorables, los cuales se muestran en el cuadro siguiente, destacándose que el 77% de los proyectos presentados para financiamiento; cuentan con los antecedentes de respaldo estándares para este tipo de obras (memoria, diseños eléctricos y presupuestos) no habiéndose observado inconsistencias entre el presupuesto y el diseño de los proyectos revisados.

| Calificación Grado de Cumplimiento Requisitos Técnicos Componente II.2 | Cantidad de Proyectos | Presupuesto Referencial sin IVA US$ miles | Relación % Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyectos que cumplen totalmente los requisitos (CC) | 313 | 17.802 | 77% |
| Proyectos que cumplen sustancialmente los requisitos (CS) | 12 | 784 | 3% |
| Proyectos que cumplen parcialmente los requisitos (CP) | 65 | 4.549,1 | 20% |
| Total | 390 | 23.135 | 100% |

Tabla N°14 – Estado de respaldo documentado de los Proyectos C-II.3

### La solución característica en cuanto a obras eléctricas para estos sectores (FERUM con RED) consiste en desarrollo de instalaciones nuevas, instaladas sobre la vía pública (caminos y/o calles), las que incluyen principalmente:

- Redes de media Tensión (13.8 kV) aéreas desnudas, montadas sobre postes de hormigón (en general)

- Centros de transformación MT/BT (13.8 kV/0.22kV) de variadas capacidades en KVA (desde 5 a 50 KVA en general)

- Redes de baja tensión (0.22 kV) construidas con conductor pre-ensamblado aislado (en general), el cual se apoya en postes de hormigón

- Luminarias para el servicio de alumbrado público (excepto situaciones rurales en que las redes de baja tensión cruzan montañas.

- Acometidas y medidores, construidas con conductor aislado tipo concéntrico y medidor protegido con caja e interruptor termomagnético.

En las imágenes siguientes se muestran condiciones típicas de desarrollo de obras FERUM con RED, en sectores rurales y urbano marginales;

Imagen N°4 – Condición típica de montaje de redes para proyectos FERUM

Componente C-II.3 – Sectores Rurales

Imagen N°5 – Condición típica de montaje de redes para proyectos FERUM

Componente C-II.3 – Sectores Urbano Marginales

### 3.2.4 Proyectos para Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM sin RED) – Componente C-II.4

El Componente C-II.4 agrupa los proyectos de Electrificación Rural con Energía Renovable para Zonas Aisladas del Ecuador, identificado como FERUM sin RED y tienen como objetivo proveer energía eléctrica a poblaciones que se caracterizan por encontrarse aisladas de la red de distribución y ser de difícil acceso.

La necesidad de proveer energía a estas comunidades, fue incluida también como parte del Programa de Financiamiento EC-L1160, habiéndose identificado una cartera de proyectos, de los cuales se seleccionaron para ejecución las comunidades señaladas en el siguiente cuadro;

| N° | Distribuidora | Etapa | Proyecto | Monto Sin IVA (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Empresa Eléctrica Ambato | Distribución | COMUNIDAD WIRIRIMA | 114.736 |
| 2 | Empresa Eléctrica Ambato | Distribución | COMUNIDAD JUYINTSA | 128.281 |
| 3 | Empresa Eléctrica Ambato | Distribución | COMUNIDAD MANKU URKU | 179.638 |
| 4 | Empresa Eléctrica Ambato | Distribución | COMUNIDAD SANTO TOMAS | 105.243 |
| 5 | Empresa Eléctrica Ambato | Distribución | COMUNIDAD MARUPISHI | 85.796 |
| 6 | CNEL-Sucumbíos | Distribución | Comunidad Alto Punino | 302.163 |
| 7 | CNEL-Sucumbíos | Distribución | Comunidad Apaika - Nenquepare | 77.359 |
| Total |  |  |  | 993.214 |

Tabla N°15 – Relación de Proyectos FERUM sin RED del Componente C-II.4

La solución para dotar de servicio eléctrico a estos sectores, es por medio de soluciones foto voltaicas (paneles solares) y dado que en esta oportunidad estas 7 comunidades totalizan 154 familias más otros 15 servicios correspondientes a centros comunitarios, colegios y centros de salud, se contempla incorporar pequeñas redes de distribución con red en baja tensión soterrada.

Los componentes básicos para dotar de energía eléctrica a estas comunidades con soluciones fotovoltaicas son;

- Panel (es) fotovoltaico (s) de potencia dependiente de la carga del cliente

- Batería de almacenamiento de energía

- Inversor para consumos que operan con corriente alterna

- Regulador de voltaje y carga de la batería

- Micro redes de distribución cuando el OE lo ha considerado recomendable.

Producto de la revisión de los antecedentes que a la fecha se han puesto a disposición de esta consultoría, el grado de preparación de los expedientes que respaldan los respectivos proyectos, es el siguiente, destacándose que una vez que el OE adjunte detalles del diseño de las micro-redes incluidas en el programa, se habrá completado al 100% la documentación respectiva;

| Calificación Grado de Cumplimiento Requisitos Técnicos Componente II.4 | Cantidad de Proyectos | Presupuesto Referencial sin IVA US$ miles | Relación % Presupuesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyectos que cumplen totalmente los requisitos (CC) | 1 | 105 | 11% |
| Proyectos que cumplen sustancialmente los requisitos (CS) | 6 | 888 | 89% |
| Proyectos que cumplen parcialmente los requisitos (CP) | 0 | 0 | 0% |
| Total | 7 | 993 | 100% |

Tabla N°16 – Estado de respaldo documentado de los Proyectos C-II.4

En la figura siguiente se muestra un esquema eléctrico típico de una solución fotovoltaica para un servicio individual (sin micro red);

Figura N°2 -  Esquemático Típicos de Sistema Individual Fotovoltaico y Sistema con Micro red

# CONCLUSIONES   y RECOMENDACIONES

- Las obras postuladas para expansión y repotenciamiento del SNT (Componente C-I), están contenidas en la planificación de mediano y largo plazo del OE (CELEC EP-Transelectric). Los proyectos incluidos en la presente operación fueron presentados conceptualmente a esta consultoría por parte del OE. Luego de una primera revisión de los expedientes que respaldaban tales obras, las observaciones y aclaraciones fueron atendidas, lo cual permitió determinar que el 95% del presupuesto asociado a los proyectos de éste componente, resultan técnicamente viables, cuentan con los antecedentes necesarios y no presentan inconsistencias entre diseño y presupuesto referencial, condiciones que favorecen el proceso de armado de pliegos de licitación.

- En cuanto a inversiones en el sistema nacional de distribución (SND) y luego que el OE (MEER), con base en las posibilidades presupuestarias, se procedió a la conformación de la base general de datos básicos de los proyectos. A partir de dicha información el consultor procedió a recabar los antecedentes de cada uno de los proyectos seleccionados y contenidos en tal base de datos. Luego de realizado el proceso de revisión de viabilidad técnica y de validación de coherencia entre proyectos y presupuestos de esta cartera de proyectos, se concluye que el 84.5% de éstos, cuenta con el respaldo documentado necesario, no presentan inconsistencias entre el diseño y el presupuesto de los componentes incidentes y están en línea con la referida expansión y refuerzo del Sistema Nacional de Distribución.

- Por cuanto el financiamiento en obras del sistema de distribución incluye equipamiento para mejoras en calidad de servicio (Componente C-II.1) , es recomendable que el líder del proceso por parte del OE, coordine con  la Gerencia SIGDE tales inversiones, por cuanto ésta gerencia conduce las inversiones del Componente C-II.2, cuyo objetivo es coincidente (en cuanto a mejoramiento de la Calidad del Servicio, por medio de incorporación de equipamiento de operación/protección automáticos y tele controlados).

- El resultado general de la revisión de viabilidad técnica de desarrollo de los proyectos, de la validación del respaldo técnico documentado y de la verificación de consistencia entre diseños y presupuestos produjo, entre otros los siguientes hallazgos, parte de los cuales fueron oportunamente resueltos;

Componente C-I – Completamiento

- Tablas de estructuras, levantamiento planimetrico de la LT en dwg, detalles de Puestas a Tierra, Especificaciones Técnicas (construcción LT-suministros-estructuras)

- IMPLANTACION GENERAL de la SE Babahoyo, FUNDACIONES - PLANO ESTRUCTURA.

- SE Quevedo; Agregar planos civiles de fundaciones y emplazamiento de equipos; Informe Mecánica de suelos nueva posición.

- SE San Juan de Manta; agregar planimetría de obras civiles de la SE (perfiles, detalles) y arquitectónicos, cerramiento, sala control, casetas, otros.

C-II.1 Verificar/ajustar/completar

- SUBTRANSMISIÓN; Presupuesto en excel desagregando MO de Materiales (Civiles-Eléctricos); planos de diseño Civil  (obras, estructuras), ductos); Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento de las obras en la SE; plano en autocad;  Anexar detalles de Postes Ha, Fe y Torres contempladas en el recorrido; detalle de anclaje de puestas a tierra a utilizar en postes de la LST; tablas de templados y otras de esfuerzos en postes; ubicación de estructuras ; ET (condiciones de cumplimiento, materiales, características técnicas garantizadas...)

- DISTRIBUCIÓN; planos diseño eléctrico

C-II.2 - Completar

- Presupuestos en excel; diseño de detalles montaje equipos

C-II.3 - Completar/ajustar

- Memorias, Presupuestos en excel desagregando materiales, mano de obra, transporte, fiscalización/socialización; diseños en autocad

C-II.4 - Anexar

- Presupuestos en excel, diseño de prototipos de soluciones individuales y de micro redes

- Parte de los hallazgos y la respuesta a las recomendaciones a la fecha de emisión del presente informe están en desarrollo, lo cual deberá completarse previo a la conformación de los pliegos de licitación, en particular respecto de cumplimiento de las directrices contenidas en el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS), preparado para esta Operación (EC-L1160).

# ANEXOS

# ANEXO - 1

- Calificación Grado de Cumplimiento Requisitos Técnicos – Componentes C-I y C-II

- Vinculo:  EC-L 1160 - Resumen Calif Tec C-I y C-II-310316-bid

# ANEXO - 2

- Base de Datos Proyectos – Componentes C-I y C-II

- Vinculo:  EC-L1160-Base-Datos-Proyectos-bid

# ANEXO - 3

- Escenarios Típicos FERUM con RED – Componentes C-II.3

- Anexo-3.1 – Escenario Típico FERUM con RED en Zona Urbano Marginal

- Anexo-3.2 – Escenario Típico FERUM con RED en Zona Rural

# ANEXO - 4

- Distribución Geográfica de Unidades de Negocio de CNEL y de EED

# ANEXO - 5

Glosario de Términos

- ARCONEL - Agencia de Regulación y Control de Electricidad

- BID - Banco Interamericano de Desarrollo

- BT - Baja Tensión.

- CNEL - Corporación Nacional de Electricidad

- CONELEC - Consejo Nacional de Electricidad

- CELEC EP - Corporación Eléctrica del Ecuador

- CT - Centro de transformación

- EE – Empresa Eléctrica

- ED - Empresa Distribuidora

- EED - Empresa Eléctrica Distribuidora

- ENS - Energía No Suministrada

- FERUM - Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal

- FMIk - Frecuencia Media de Interrupción

- GdE - Gobierno del Ecuador

- GWh - Giga Watts hora

- GLP - Gas Licuado de Petróleo

- IGAS - Informe de Gestión Ambiental y Social

- IVA - Impuesto al Valor Agregado

- km - kilómetros

- kV - kilovoltio

- kVA - Kilo Voltio Amperio

- MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable

- M&E - Monitoreo y Evaluación

- MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable

- MVA - Megavoltio-amperio

- MW - Megavatios

- MWh - Megavatio-hora

- MT - Media Tensión.

- OE - Organismo Ejecutor

- PNCE – Plan Nacional de Cocción Eficiente

- PME - Plan Maestro de Electrificación

- RSND - Refuerzo del Sistema Nacional de Distribución

- RSNT – Refuerzo del Sistema Nacional de Transmisión

- SE - Subestación Transformadora

- SND – Sistema Nacional de Distribución

- SNT - Sistema Nacional de Transmisión

- TTIk - Tiempo Total de interrupción por kVA Instalado

Ecuador – marzo de 2016

En 2015 la participación de generación hidroeléctrica es del 52% (13.096 GWh/año – Ref. Estadísticas ARCONEL, previendo que hacia el año 2022, la componente de generación hidroeléctrica llegue al 80%.)

Metro de Quito, Metro de Cuenca, Industria Camaronera que hoy se abastece con generación propia en base a derivados del petróleo, vehículos eléctricos.

PME-2013/2022 - 2.3 Crecimiento de la demanda – Planteamiento de Escenarios.

El PNCE postula reemplazar 3.5 millones de cocinas a GLP por cocinas eléctricas de inducción, en el sector residencial del País, de las cuales 225.000 unidades serán financiadas con la presente operación de préstamo por parte del BID.

La Unidad Ejecutora para el caso de los proyectos del SNT es CELEC EP – Transelectric y para proyectos en el ámbito del SND es el MEER.

En esta etapa de preparación de la operación de financiamiento EC-L1160, por tratarse de obras múltiples a desarrollar en todas las empresas eléctricas del País y según lineamientos del BID, el porcentaje de proyectos totalmente respaldados deberá ser igual o superior al 40%. Esto, por cuanto el OE respectivo, cuenta aún con espacio de tiempo para el completamiento de los antecedentes faltantes, lo cual está sólo limitado por la fecha prevista de publicación de los pliegos de licitación.

El cumplimiento parcial del nivel de respaldo exigido, no implica descartar el proyecto, sino que formará parte de la cartera para la cual el OE deberá preparar/anexar los antecedentes faltantes. Esto, por cuanto las entidades respectivas, cuentan aún con plazo para ello (hasta el momento de publicación de los pliegos a efectos de licitación de las obras)

La pertinencia del proyecto es validada por el OE en la fase de priorización de los casos postulados a financiamiento, según necesidades inmediatas contenidas en los respectivos planes de inversión.

Este cumplimiento equivale a MMU$ 83.8 de los MMUS% 99 que totaliza el financiamiento de los Componentes C-II y C-II.  Por otra parte, en cuanto a cantidad de proyectos, el 86.2% validado, corresponde a 389 de los 483 expuestos a revisión.

Estos proyectos muestran coherencia entre diseños y presupuestos, aun cuando por tratarse de 20 empresas que participan de esta operación, los formatos son diferentes y en algunos casos mejorables (lo que ha sido informado al respectivo OE).

La estrategia de licitación asocia adjudicación de procesos “llave en mano”, es decir, se licita y adjudica el conjunto provisión de equipos y materiales incluida la construcción de las obras.

Que asocia la incorporación de 3.5 millones de cocinas eléctricas de inducción entre los años 2015 y 2017, en sectores residenciales, como parte de la migración de la cocción con el uso de gas licuado de petróleo a electricidad (Plan Maestro de Electrificación (PME) 2013-2022)

Considera proyectos que incluyen redes de distribución y proyectos en zonas aisladas con soluciones sin red.

La expansión y repotenciamiento del sistema de distribución incluye obras, tanto en el sistema de distribución (13.8, 0.22 Kv) como en el sistema de subtransmisión (69 kV).

Las necesidades postuladas para el sistema de distribución alcanzaron los 197 millones de dólares, de los cuales, en esta oportunidad, se están financiando 39 millones (MEER: Base General RSND-91MM-Feb-2016; Resumen proyectos FERUM-Febrero2016-106MM)

A la fecha de emisión de este Informe, para algunos expedientes ya el respectivo OE contaba con la información suficiente para completar la calificación.

Proyectos que cumplen totalmente los requisitos (CC) - Proyectos totalmente documentados (memorias/estudios, diseños, presupuestos, licencias ambientales cuando corresponda)

Proyectos que cumplen sustancialmente los requisitos (CS) - Proyectos con necesidad de aclaraciones en alguno de los documentos (memorias/estudios, diseños, presupuestos, licencias ambientales cuando corresponda)

Proyectos que cumplen parcialmente los requisitos (CP) - Proyectos con necesidad de incorporación de alguno (s) de los documentos (memorias/estudios, diseños, presupuestos, licencias ambientales cuando corresponda)

La cantidad total de proyectos que conforman los Componentes C-I y C-II es de 489, por tanto, se ha logrado calificar el 98% de tales proyectos

En ANEXO – 1 Detalle del levantamiento realizado por Componente y por Empresa.

CELEC-Transelectric - SNT-Proyecto Expansión Global final-2013-RSNT - Perfil_Proyecto_Expansión Zona Sur_cm.; Perfil_Proyecto Expansión Zona Suroccidental_cm

En esta subestación están pendientes de inicio obras contempladas en la operación EC-L1117.

La revisión y validación se orientó a itemes de mayor impacto en el presupuesto, de las carpetas escogidas como muestra (30%) –  equipamiento eléctrico, montaje electromecánico.

Considera proyectos que incluyen redes de distribución y proyectos en zonas aisladas con soluciones sin red.

La relación de proyectos que conforman el Componente C-II totaliza 483)

CNEL; Corporación Eléctrica Nacional (Empresa que agrupa 11 Unidades de Negocio)

La Tabla N°8 – Relación de Proyectos – Etapa de Redes de Distribución del Componente C-II.1, agrupa 18 proyectos distribuidos entre las diferentes empresas mostradas.

La revisión y validación se orientó a itemes de mayor impacto en el presupuesto, de las carpetas escogidas como muestra (30%) –  equipamiento eléctrico, montaje electromecánico, en el caso de obras de subtransmisión y estructuras, conductores, transformadores, luminarias, medidores, en el caso de distribución

Comentario que se fundamenta en experiencias de operaciones similares recientes, con los financiamientos caratulados como EC-L 1136 y  EC-L 1147.

En concordancia con los objetivos trazados por el MEER; (FMIK: 4 veces/año y TTIK: 8 horas/año, hacia el año 2016 a nivel País.

FMIk: Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal Instalado (veces) - TTIk: Tiempo Total de interrupción por kVA nominal Instalado (horas) - REGULACION No. CONELEC –004/1

Una parte de las unidades para detección de fallas en la red de distribución incluye comunicación hacia los centros de control de la empresa distribuidora, además de la señal luminosa.

El indicador de cobertura eléctrica en Ecuador a diciembre del año 2015 es del 97.18%

Es necesario destacar que las necesidades trasladas por la comunidad a las respectivas empresas conforma hoy una cifra de 106 millones de dólares.

Escenarios típicos de conjuntos FERUM con RED Urbano Marginales se muestran en el ANEXO 3.1

Se exceptúan del beneficio del Alumbrado Público aquellos sectores rurales en que las viviendas no llegan a conformar un conjunto.

Escenarios típicos de conjuntos FERUM con RED Rurales se muestran en el ANEXO 3.2

La revisión y validación se orientó a itemes de mayor impacto en el presupuesto, de las carpetas escogidas como muestra (30%) –  equipamiento eléctrico, montaje electromecánico, en el caso de obras de subtransmisión y estructuras, conductores, transformadores, luminarias, medidores, en el caso de distribución

En estos casos no es factible la interconexión a redes eléctricas existentes.  Características típicas de la Región Amazónica del Ecuador.

CELEC-Transelectric - SNT-Proyecto Expansión Global final-2013-RSNT - Perfil_Proyecto_Expansión Zona Sur_cm.; Perfil_Proyecto Expansión Zona Suroccidental_cm

Tabla N°5 – Estado de respaldo documentado de los Proyectos C-I

Las necesidades postuladas para el sistema de distribución alcanzaron los 197 millones de dólares, de los cuales, en esta oportunidad, se están financiando 39 millones (MEER: Base General RSND-91MM-Feb-2016; Resumen proyectos FERUM-Febrero2016-106MM)

Los proyectos que conforman el Componente C-II están divididos en 4 grupos; Obras en el Sistema Nacional de Distribución – SND (27 proyectos); Obras de Automatización en el SND (51 Proyectos); Obras FERUM con RED (390 Proyectos) y Obras FERUM sin RED (7 Proyectos).

Acción que se realiza sobre una muestra del 30% de los proyectos que cuentan con la totalidad de los antecedentes.

Componente, cuya ejecución permitirá también avanzar en mejoramiento de la cobertura del País (0.03% por sobre la línea base del año 2015 que totaliza 97.18%) por medio del desarrollo de las obras FERUM (con y sin RED).

Condición declarada por los respectivos OE (CELEC EP-Transelectric y MEER